## Base
OG's até dia 05/02/2018
Protocolo | Data Abertura | Inicio Incidente | Fim do Incidente | OS Status | Interrompeu Cliente | Qtd clientes afetados | Parecer da área | Problema | Regional | Localidade | Origem do Problema | Fornecedor | Tecnologia | Problema2 | Solução | Ofensores | Estacao | Servicos Afetados | Tipo | Observação | Motivo | Trecho/Local | Operadora
173168967 | 2018-02-01 02:33 | 2018-02-01 02:30 | 2018-02-01 03:03 | FECHADO |  | 0 | . | Queda do tunel MPLS entre o QFX5200-ULA <> BNG-MX480-IUA, afetou performance | ITUIUTABA | ITUIUTABA | ROTEADOR PE | JUNIPER | DADOS | SOFTWARE | SEM EXECUÇÃO DE REPARO |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173168967 0039903089 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-5 de 5 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039903089 DADOS 1 01/02/18 02:32 donizetti Queda do tunel MPLS entre o QFX5200-ULA <> BNG-MX480-IUA, afetou performance 0039903089 DADOS 2 01/02/18 02:36 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR Identificado comutação do LSP (TO-MX480-A-IUA-CENTRO-BNG-FROM-QFX5200-ULA-microBORDA) secundário para o primário, porém o LSP primário não subiu corretamente. Devido a queda do LSP tivemos falha de performance para os clientes do BNG IUA para acessar serviços que estavam sob o router QFX5200 - Microborda ULA. Hora inicial da falha: 20h10 Hora final da falha: 20h49 Aberta PF SRV-415023 para equipe de Backbone IP avaliar a falha. 0039903089 DADOS 3 01/02/18 02:37 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OS: 173162898 0039903089 DADOS 4 01/02/18 03:02 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OG: 173168967 ¦ OS: 173162898 [FECHAMENTO] Problema: Queda do tunel MPLS entre o QFX5200-ULA <> BNG-MX480-IUA. Ação: Após sinalização do atendimento através da OS: 173162898, identificamos que houve queda parcial do tráfego entre o BRAS e o Micro-borda, causando percepção de baixa performance para navegação em alguns sites, como: NetFlix, Facebook, Youtube, Google. Como o tráfego voltou ao normal, sem intervenção, foi aberta a PF SRV-415023 para identificação da causa raiz. Impacto: Afetou clientes B2C da regional de IUA. Previsão: Normalizado. Início: 31/01/2018 - 20:10 Fim: 31/01/2018 - 20:49 0039903089 DADOS 5 06/02/18 08:26 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Hardware
173180326 | 2018-02-01 10:58 | 2018-02-01 10:57 | 2018-02-01 13:38 | FECHADO |  | 0 | VER OBS | Abertura de conexao 10Gbps entre Casca-RS <> Nova Bassano-RS, nao afeta clientes. | PORTO ALEGRE | CASCA | SWITCH P | CISCO | DADOS | ROMPIMENTO FIBRA SIMPLES - VANDALISMO | REPARO EM OUTRA OPERADORA / LAST MILE |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173180326 0039906174 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-6 de 6 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039906174 DADOS 1 01/02/18 10:58 luizaugusto Abertura de conexao 10Gbps entre Casca-RS <> Nova Bassano-RS, nao afeta clientes. 0039906174 DADOS 2 01/02/18 11:03 LUIZ AUGUSTO FERREIRA ELEMENTO A: a-bb-rt-csx-001-asr920a-sao-luiz-gonzaga IP: 200.225.254.80 INTERFACE: Te0/0/25 END: 10688490: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1, CENTRO & ELEMENTO B: a-bb-rt-nob-001-asr920a-centro IP: 200.225.254.81 INTERFACE: Te0/0/24 10688662: RUA PINHEIRO MACHADO, 797, CENTRO DATA E HORA INICIO: 01/02/2018 10:38:08 OPERADORA: BR-FIBRAS CONTATO: 0800 600 5353 ATENDENTE: Maria DESIGNAÇÃO: CSL053237317A PROTOCOLO FALHA: 029172018 ** Enviar curvas para: noc@brfibras.com.br 0039906174 DADOS 3 01/02/18 11:04 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OGDD: 173180326 ¦¦ BRFIBRAS: 029172018 [ABERTURA] Problema: Abertura de conexao 10Gbps entre Casca-RS <> Nova Bassano-RS, via BR-FIBRAS. Ação: Em contato com a BR-FIBRAS, não confirmaram falha para o trecho. Equipe técnica acionada para verificação. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: 01/02/2018 às 15:00 Inicio: 01/02/2018 às 10:38:08 0039906174 DADOS 4 01/02/18 13:37 PAULO VICTOR MACHADO NUNES OGDD: 173180326 ¦¦ BRFIBRAS: 029172018 [FECHAMENTO] Problema: Abertura de conexao 10Gbps entre Casca-RS <> Nova Bassano-RS, via BR-FIBRAS. Ação: BR-FIBRAS em contato, informou que a indisponibilidade foi causada por uma queda de arvore, causando o rompimento de fibra. Realizado reparos no trecho para normalização. Impacto: Não afetou clientes. Previsão: Normalizado Inicio: 01/02/2018 às 10:38:08 Fim: 01/02/2017 às 11:27:00 0039906174 DADOS 5 01/02/18 13:38 paulovmn Conforme Parecer : VER OBS 0039906174 DADOS 6 06/02/18 08:27 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Operadoras | Casca-RS - Nova Bassano-RS | BR FIBRAS
173180354 | 2018-02-01 10:59 | 2018-02-01 10:57 | 2018-02-01 14:44 | FECHADO |  | 0 | S | Abertura de aneis IP e DWDM em Baueri, nao afeta clientes. | SAO PAULO | BARUERI | DSLAM | EXTREME | DADOS | ROMPIMENTO FIBRA SIMPLES - ACIDENTE | RECUPERAÇÃO DE FIBRA |  |  |  | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173180354 0039906186 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-5 de 5 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039906186 DADOS 1 01/02/18 10:58 brunopo Abertura de aneis IP e DWDM em Baueri, nao afeta clientes. 0039906186 DADOS 2 01/02/18 11:07 BRUNO PORTES DE OLIVEIRA OGDD: 173180354 // MCI: 173180235 [ABERTURA] Problema: Abertura de aneis IP e DWDM em Baueri, nao afeta clientes. Ação: Informado NOC-Fiber. Facilitador Jose Roberto ciente e equipe em deslocamento. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: 01/02/2018 às 15:00 Inicio: 01/02/2018 às 10:35 0039906186 DADOS 3 01/02/18 13:42 ANDRE ODARCI DA SILVA OGDD: 173180354 // MCI: 173180235 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura de aneis IP e DWDM em Baueri, não afeta clientes. Ação: Localizado rompimento de fibra na Rua Renato Menezes de Cabral 287, próximo a esquina com a Rua Dom Feliciano, o acidente foi devido ao transporte de carga alta, será usado reserva técnica e inserido uma caixa de emenda. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: 01/02/2018 às 15:00 Inicio: 01/02/2018 às 10:35 0039906186 DADOS 4 01/02/18 14:44 ANDRE ODARCI DA SILVA OGDD: 173180354 // MCI: 173180235 [FECHAMENTO] Problema: Abertura de aneis IP e DWDM em Baueri, não afeta clientes. Ação: Localizado rompimento de fibra na Rua Renato Menezes de Cabral 287, próximo a esquina com a Rua Dom Feliciano, o acidente foi devido ao transporte de carga alta, será usado reserva técnica e inserido uma caixa de emenda. Impacto: Não afetou clientes. Previsão:Normalizado. Inicio: 01/02/2018 às 10:35 Fim: 01/02/2018 às 13:28 0039906186 DADOS 5 05/02/18 09:17 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Rompimento de Fibra | Rua Renato Menezes de Cabral 287 - Barueri
173183031 | 2018-02-01 12:52 | 2018-02-01 12:48 | 2018-02-02 08:53 | FECHADO | Y | 173182145 | . | Oscilacao na rede metro em POUSO ALEGRE, SWAP CEMIG afetou clientes. | DIVINOPOLIS | POUSO ALEGRE | SWITCH P | CISCO | DADOS | OUTRA OPERADORA / LAST MILE | REPARO EM OUTRA OPERADORA / LAST MILE |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173183031 0039907969 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-9 de 9 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039907969 DADOS 1 01/02/18 12:51 humbertoes Oscilacao na rede metro em POUSO ALEGRE, SWAP CEMIG afetou clientes. 0039907969 DADOS 2 01/02/18 13:04 HUMBERTO EURIPEDES SILVA Contato CEMIG: 31 3003-3336 Atendente: Gabriel LP:MTR-ALG-84 Chamado aberto CEMIG: 42987 Inicio: 01/02/2018 as 02:46:00 Final: 01/02/2018 as 10:46:00 0039907969 DADOS 3 01/02/18 13:04 HUMBERTO EURIPEDES SILVA MCI: 173182145 Inicio: 01/02/2018 as 02:46:00 Final: 01/02/2018 as 10:46:00 0039907969 DADOS 4 01/02/18 13:16 HUMBERTO EURIPEDES SILVA OGDD: 173183031 / OS: 173182145 e CEMIG: 42987 [ ABERTURA ] Problema: Oscilacao na rede metro em POUSO ALEGRE, SWAP CEMIG afetou clientes. Ação: Aberto MCI: 173182145 e chamado com CEMIG Telecom: 42987, para identificação do motivo da oscilação do trecho. Impacto: Afetou clientes B2B da localidade de POUSO ALEGRE. Previsão: Normalizado em monitoramento. Inicio: 01/02/2018 as 02:46:00 Final: 01/02/2018 as 10:46:00 0039907969 DADOS 5 01/02/18 15:56 ANDRE ODARCI DA SILVA OGDD: 173183031 / OS: 173182145 e CEMIG: 42987 [ ATUALIZAÇÃO ] Problema: Oscilacao na rede metro em POUSO ALEGRE, SWAP CEMIG afetou clientes. Ação: De acordo com o analista Liniker foi identificado uma oscilação entre Uberlândia e Pouso Alegre, já foram enviado um equipe para verificar o trecho. Impacto: Afetou clientes B2B da localidade de POUSO ALEGRE. Previsão: Normalizado em monitoramento. Inicio: 01/02/2018 as 02:46 Final: 01/02/2018 as 10:46 0039907969 DADOS 6 01/02/18 19:47 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OGDD: 173183031 ¦¦ OS: 173182145 e CEMIG: 42987 [ ATUALIZAÇÃO ] Problema: Oscilacao na rede metro em POUSO ALEGRE, SWAP CEMIG afetou clientes. Ação: De acordo com o analista Liniker equipe continua em campo verificando a falha. Ainda sem previsão de conclusão. Impacto: Afetou clientes B2B da localidade de POUSO ALEGRE. Previsão: Normalizado em monitoramento. Inicio: 01/02/2018 as 02:46 Final: 01/02/2018 as 10:46 0039907969 DADOS 7 02/02/18 01:06 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OGDD: 173183031 ¦¦ OS: 173182145 e CEMIG: 42987 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Oscilacao na rede metro em POUSO ALEGRE, SWAP CEMIG afetou clientes. Ação: De acordo com o analista Leandro da Cemig, foi acionado o fabricante do equipamento que faz esta rota para analise. Fomos informados que novas informações serão repassadas no período da manhã devido ao horário de atendimento do fabricante. Impacto: Afetou clientes B2B da localidade de POUSO ALEGRE. Previsão: Normalizado em monitoramento. Inicio: 01/02/2018 as 02:46 Final: 01/02/2018 as 10:46 0039907969 DADOS 8 02/02/18 08:53 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA OGDD: 173183031 ¦¦ OS: 173182145 e CEMIG: 42987 [FECHAMENTO] Problema: Oscilacao na rede metro em POUSO ALEGRE, SWAP CEMIG afetou clientes. Ação: Equipe CEMIG segue tratativa com o fabricante PACTEC para identificar a causa raiz da falha, como não tivemos mais oscilações e não haverá mais intervenção em campo junto a CEMIG, nosso chamado será encerrado. Impacto: Afetou clientes B2B da localidade de POUSO ALEGRE. Previsão: Normalizado. Inicio: 01/02/2018 as 02:46 Final: 01/02/2018 as 10:46 0039907969 DADOS 9 05/02/18 09:18 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Software
173187296 | 2018-02-01 15:26 | 2018-02-01 15:25 | 2018-02-02 11:33 | FECHADO |  | 0 | . | Abertura de conexao 10Gbps entre SAO JOSE <> SAO PAULO via GVT, nao afeta clientes. | SAO PAULO | SAO PAULO | SWITCH P | CISCO | DADOS | OUTRA OPERADORA / LAST MILE | REPARO EM OUTRA OPERADORA / LAST MILE |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173187296 0039910607 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-9 de 9 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039910607 DADOS 1 01/02/18 15:25 humbertoes Abertura de conexao 10Gbps entre SAO JOSE <> SAO PAULO via GVT, nao afeta clientes. 0039910607 DADOS 2 01/02/18 15:37 HUMBERTO EURIPEDES SILVA ELEMENTO A: a-bb-rt-soo-001-mx480a-re0 IP: 200.225.254.6 INTERFACE: xe-0/0/0 & ELEMENTO B: c-bb-rt-spo-019-ptx3000a-re0 IP: 200.225.200.103 INTERFACE: et-14/0/1 Inicio: 01/02/2018 as 15:01:00 OPERADORA: GVT CONTATO: 0800 603 2500 ATENDENTE: Bianca CIRCUITO: SPOSOO-ALG010G-001 PROTOCOLO FALHA: 1174496 0039910607 DADOS 3 01/02/18 15:38 HUMBERTO EURIPEDES SILVA OGDD: 173187296 / OS GVT: 1174496 [ ABERTURA ] Problema: Abertura de conexao 10Gbps entre SAO JOSE <> SAO PAULO via GVT, nao afeta clientes. Ação: Aberto chamado nº 1174496 com a operadora GVT, que confirmou falha na rede ainda em investigação. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização as 19:00 horas Inicio: 01/02/2018 as 15:01:00 0039910607 DADOS 4 01/02/18 19:36 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OGDD: 173187296 ¦¦ OS GVT: 1174496 [ ATUALIZAÇÃO ] Problema: Abertura de conexao 10Gbps entre SAO JOSE <> SAO PAULO via GVT, nao afeta clientes. Ação: Operadora confirmou falha. Chamado está relacionado a um problema num gasoduto entre São José e Blumenau. Fibra rompida há 17 km de São José. Equipe de fibra já foi acionada. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização as 22:00 horas Inicio: 01/02/2018 as 15:01:00 0039910607 DADOS 5 02/02/18 01:40 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OGDD: 173187296 ¦¦ OS GVT: 1174496 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura de conexao 10Gbps entre SAO JOSE <> SAO PAULO via GVT. Ação: Segundo a GVT havia uma fibra quebrada na caixa de emenda localizada na rodovia SC408 no KM-6, recuperado após fusão na fibra. Porém, há suspeita de outro rompimento de fibra entre Campo Largo e Joinville, equipe da GVT realizando testes remotos no link. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização até as 06:00 horas. Inicio: 01/02/2018 as 15:01:00. 0039910607 DADOS 6 02/02/18 04:33 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OGDD: 173187296 ¦¦ OS GVT: 1174496 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura de conexao 10Gbps entre SAO JOSE <> SAO PAULO via GVT. Ação: GVT informa que o trecho que segue aberto é entre São José e Blumenau. E que a recuperação realizada foi no 1° ponto de falha no trecho entre Campo Largo e Joinville. Informaram que iniciarão a recuperação entre São José e Blumenau a partir das 08:00 Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização até as 10:00 horas. Inicio: 01/02/2018 as 15:01:00. 0039910607 DADOS 7 02/02/18 08:20 HUMBERTO EURIPEDES SILVA OGDD: 173187296 ¦¦ OS GVT: 1174496 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura de conexao 10Gbps entre SAO JOSE <> SAO PAULO via GVT. Ação: GVT informa que o trecho que segue aberto é entre São José e Blumenau e equipe já esta no local realizado tratativa. No ponta da primeira falha no trecho entre Campo Largo e Joinville foi realizado troca de cordão no site em Joinville. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização até as 12:00 horas. Inicio: 01/02/2018 as 15:01:00. 0039910607 DADOS 8 02/02/18 11:24 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA OGDD: 173187296 ¦¦ OS GVT: 1174496 [FECHAMENTO] Problema: Abertura de conexao 10Gbps entre SAO JOSE <> SAO PAULO via GVT. Ação: GVT entrou em contato para verificar a normalização do circuito e foi informado que tiveram dois pontos de falhas. O primeiro era um cordão danificado entre Campo Largo e Joinville que foi trocado, o segundo ponto de falha foi um rompimento a 17km de São José sentido Blumenal causado por caminhão com carga alta, para recuperação foram lançados 50metros de fibra e inserido nova caixa de emenda. Todos serviços estão normalizados. Impacto: Não afetou clientes. Previsão: Normalizado. Inicio: 01/02/2018 às 15:01hrs. Fim: 02/02/2018 às 10:59hrs 0039910607 DADOS 9 05/02/18 09:19 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Operadoras | São Jorge - São Paulo | GVT
173190255 | 2018-02-01 17:51 | 2018-02-01 17:48 | 2018-02-02 08:21 | FECHADO |  | 0 | . | Abertura de conexao 10GB entre CAMPO LINDO <> CAMPO GRANDE no anel MRJO003, nao afeta clientes. | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | SWITCH P | CISCO | DADOS | ROMPIMENTO FIBRA DUPLO - ACIDENTE | RECUPERAÇÃO DE FIBRA |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173190255 0039912708 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-12 de 12 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039912708 DADOS 1 01/02/18 17:50 humbertoes Abertura de conexao 10GB entre CAMPO LINDO <> CAMPO GRANDE no anel MRJO003, nao afeta clientes. 0039912708 DADOS 2 01/02/18 17:50 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039912708 DADOS 3 01/02/18 18:04 HUMBERTO EURIPEDES SILVA OGDD: 173190255 / OS: 173190183 [ ABERTURA ] Problema: Abertura de conexao 10GB entre CAMPO LINDO <> CAMPO GRANDE no anel MRJO003, nao afeta clientes. Ação: Aberto MCI: 173190183, para envio de técnico e informado facilitador da regional Yuri. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização as 22:00 horas. Inicio: 01/02/2018 as 17:04:00 0039912708 DADOS 4 01/02/18 18:04 HUMBERTO EURIPEDES SILVA MCI: 173190183 Inicio: 01/02/2018 as 17:04:00 0039912708 DADOS 5 01/02/18 20:01 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OGDD: 173190255 ¦¦ OS: 173190183 [ ATUALIZAÇÃO ] Problema: Abertura de conexao 10GB entre CAMPO LINDO <> CAMPO GRANDE no anel MRJO003. Ação: Equipe técnica em deslocamento. Previsão de chegada ao local em 90 minutos. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização à 00:00 hora. Inicio: 01/02/2018 as 17:04:00 0039912708 DADOS 6 01/02/18 22:14 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OGDD: 173190255 ¦¦ OS: 173190183 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura de conexão 10GB entre CAMPO LINDO <> CAMPO GRANDE no anel MRJO003. Ação: Conforme informado pelo facilitador, equipe realizou a medição de uma caixa de emenda próxima ao POP e identificou provável rompimento a 6.8km. Equipe percorrerá a rota para identificar o ponto exato do rompimento. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização até meia noite. Início: 01/02/2018 às 17:04. 0039912708 DADOS 7 02/02/18 07:11 BRUNO PORTES DE OLIVEIRA OGDD: 173190255 / OS: 173190183 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura de conexão 10GB entre CAMPO LINDO <> CAMPO GRANDE no anel MRJO003. Ação: Conforme facilitador, no local houve acidente de trânsito que danificou o poste e nossos cabos. O local não apresenta condições para atuação em segurança. Continuidade da tratativa será amanhã, pela manhã. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização até 10:00 do dia 02/02. Início: 01/02/2018 às 17:04. 0039912708 DADOS 8 02/02/18 07:12 BRUNO PORTES DE OLIVEIRA OGDD: 173190255 / OS: 173190183 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura de conexão 10GB entre CAMPO LINDO <> CAMPO GRANDE no anel MRJO003. Ação: Equipe técnica está no local iniciando o reparo. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização até 10:00 do dia 02/02. Início: 01/02/2018 às 17:04. 0039912708 DADOS 9 02/02/18 08:12 PAULO VICTOR MACHADO NUNES OGDD: 173190255 / OS: 173190183 [FECHAMENTO] Problema: Abertura de conexão 10GB entre CAMPO LINDO <> CAMPO GRANDE no anel MRJO003. Ação: Falha causada por carga alta,em Seropédica Campo Lindo KM32. Lançado 100 metros de cabo e inserido uma caixa de emenda também foi realizado entroncamento de um cabo em caixa de emenda existente. Impacto: Não afetou clientes Previsão: Normalizado. Início: 01/02/2018 às 17:04 Fim: 02/02/2017 às 08:02 0039912708 DADOS 10 02/02/18 08:19 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039912708 DADOS 11 02/02/18 08:20 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039912708 DADOS 12 05/02/18 09:20 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Rompimento de Fibra | R. São Jorge, 954-1028 - Km 32, Nova Iguaçu - RJ
173194125 | 2018-02-01 20:46 | 2018-02-01 20:44 | 2018-02-02 02:44 | FECHADO | Y | 173192283 | VER OBS | Queda de DSLAM na estacao 22 IUA-JUNQUEIRA, em ITUIUTABA, afetando clientes. | ITUIUTABA | ITUIUTABA | DSLAM | HUAWEI | BANDA LARGA | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ENERGIA DA CONCESSIONARIA RESTABELECIDA |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173194125 0039914588 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-7 de 7 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039914588 DADOS 1 01/02/18 20:44 luizaugusto Queda de DSLAM na estacao 22 IUA-JUNQUEIRA, em ITUIUTABA, afetando clientes. 0039914588 DADOS 2 01/02/18 20:53 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OGDD 173194125 ¦¦ MCI 173192283 [ABERTURA] PROBLEMA: Queda de DSLAM na estacao 22 IUA-JUNQUEIRA, em ITUIUTABA, afetando clientes. AÇÃO: Verificado que interface de acesso do DSLAM esteve oscilando desde 16:04, e às 19:07 equipamento ficou indisponível. Facilitador Lucas Araújo ciente e pedido urgência à gerência de serviços. IMPACTO: Afetando 222 clientes xDSL. PREVISÃO: Normalização 01/02 às 23h. INICIO: 01/02 às 19:07 0039914588 DADOS 3 01/02/18 21:47 IGOR FELIPPE SANTOS GONCALVES ============================================== OGDD 173194125 ¦¦ MCI 173192283 [ATUALIZAÇÃO] PROBLEMA: Queda de DSLAM na estacao 22 IUA-JUNQUEIRA, em ITUIUTABA. AÇÃO: Equipe de field nos informou que disjuntor da estação estava desarmado devido a descarga elétrica. Disjuntor rearmado e clientes normalizados. No entanto, foi verificado falha de energia em uma fase para equipe de transmissão, e devido a isto chamado ficará em monitoramento até equipe de Infra ir ao local verificar a infraestrutura. IMPACTO: Afetou 222 clientes xDSL. PREVISÃO: Normalizado, em monitoramento. INICIO: 01/02 às 19:07 FIM: 01/02 às 21:12 ============================================== 0039914588 DADOS 4 01/02/18 22:35 IGOR FELIPPE SANTOS GONCALVES ============================================== OGDD 173194125 ¦¦ MCI 173192283 [ATUALIZAÇÃO] PROBLEMA: Queda de DSLAM na estacao 22 IUA-JUNQUEIRA, em ITUIUTABA. AÇÃO: DSLAM apresentou nova falha, e equipe de field nos informou que foi necessário realizar a troca do disjuntor. Além disso, foi necessário acionar a CEMIG para restabelecer uma fase que estava com falha. No momento clientes normalizados e sem nenhum alarme para equipe de transmissão. IMPACTO: Afetou 222 clientes xDSL. PREVISÃO: Normalizado, em monitoramento. INICIO: 01/02 às 19:07 FIM: 01/02 às 22:27 ============================================== 0039914588 DADOS 5 02/02/18 02:35 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OGDD 173194125 ¦¦ MCI 173192283 [FECHAMENTO] PROBLEMA: Queda de DSLAM na estacao 22 IUA-JUNQUEIRA, em ITUIUTABA. AÇÃO: Realizado monitoramento e não ocorreram mais oscilações. IMPACTO: Afetou 222 clientes xDSL. PREVISÃO: Normalizado. INICIO: 01/02 às 19:07 FIM: 01/02 às 22:27 0039914588 DADOS 6 02/02/18 02:43 donizetti Conforme Parecer : VER OBS 0039914588 DADOS 7 05/02/18 09:21 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173198179 | 2018-02-01 22:44 | 2018-02-01 22:41 | 2018-02-02 12:11 | FECHADO |  | 0 | . | Abertura de conexao 10Gbps no anel MSPO005 em Sao Paulo, nao afeta clientes. | SAO PAULO | SAO PAULO | SWITCH PE | EXTREME | DADOS | ROMPIMENTO FIBRA SIMPLES - OBRA | RECUPERAÇÃO DE FIBRA |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173198179 0039915432 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-7 de 7 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039915432 DADOS 1 01/02/18 22:42 igor.fesagon Abertura de conexao 10Gbps no anel MSPO005 em Sao Paulo, nao afeta clientes. 0039915432 DADOS 2 01/02/18 22:54 IGOR FELIPPE SANTOS GONCALVES ============================================== OGDD 173198179 ¦¦ OS 173198427 [ABERTURA] PROBLEMA: Abertura de conexão 10Gbps no anel MSPO005 em São Paulo. AÇÃO: Aberto chamado interno, informado falha ao facilitador Eduardo Pierro e pedido urgência à gerência de serviços. IMPACTO: Não afeta clientes. PREVISÃO: Normalização 02/02 às 03h. INICIO: 01/02 às 22:05 ============================================== 0039915432 DADOS 3 02/02/18 01:05 FABRISIA GABRIEL ROSA OGDD 173198179 ¦¦ OS 173198427 [ ATUALIZAÇÃO ] PROBLEMA: Abertura de conexão 10Gbps no anel MSPO005 em São Paulo. AÇÃO: De acordo com GS os dois técnico de plantão (dados) de SPO estão empenhandos em outra atividade de urgência. Esta tratativa será repassada assim que houver disponibilidade de mão de obra. IMPACTO: Não afeta clientes. PREVISÃO: Atualização às 03hrs. INICIO: 01/02 às 22:05 0039915432 DADOS 4 02/02/18 04:37 FABRISIA GABRIEL ROSA OGDD 173198179 ¦¦ OS 173198427 [ ATUALIZAÇÃO ] PROBLEMA: Abertura de conexão 10Gbps no anel MSPO005 em São Paulo. AÇÃO: Técnico em deslocamento para uma das pontas. IMPACTO: Não afeta clientes. PREVISÃO: Atualização às 05hrs. INICIO: 01/02 às 22:05 0039915432 DADOS 5 02/02/18 05:23 FABRISIA GABRIEL ROSA OGDD 173198179 ¦¦ OS 173198427 [ ATUALIZAÇÃO ] PROBLEMA: Abertura de conexão 10Gbps no anel MSPO005 em São Paulo. AÇÃO: Técnico esteve na Ponta A e informa que não pega sinal vindo da rua sendo necessário verificação na ponta B (mini pop), entretanto devido a falta de mão de obra (dados). GS acionou plantão de Field para acionamento de uma equipe de fibra. IMPACTO: Não afeta clientes. PREVISÃO: Atualização às 07hrs. INICIO: 01/02 às 22:05 0039915432 DADOS 6 02/02/18 12:09 BRUNO PORTES DE OLIVEIRA OGDD 173198179 ¦¦ OS 173198427 [ FECHAMENTO ] PROBLEMA: Abertura de conexão 10Gbps no anel MSPO005 em São Paulo. AÇÃO: Causa do rompimento foi devido a troca de postes pela concessionária na Rua Pedro Gomes - Barueri. Foram lançados 200 metros de cabo óptico e inserido nas caixas existentes. O rompimento já foi normalizado porém ficou atenuado em -1.1dBm, que está sendo tratado pela MCI: 173198427. IMPACTO: Não afetou clientes. PREVISÃO: Normalizado. INICIO: 01/02 às 22:05 FIM: 02/02 às 05:51 0039915432 DADOS 7 05/02/18 09:21 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Rompimento de Fibra | R. Pedro Gomes, 55, Jardim Mutinga, Barueri - SP
173198766 | 2018-02-01 22:48 | 2018-02-01 22:46 | 2018-02-02 04:36 | FECHADO | Y | 173199298 | SWITCH DO POP SUBIU ÀS 02:11 APÓS A IDENTIFICAÇÃO DA FALHA DE CONFIGURAÇÃO NA PORTADORA DO RÁDIO, ONDE O TÉCNICO EFETUOU A RECONFIGURAÇÃO DA PORTADORA RESTABELECENDO O TRÁFEGO ÀS 04:06. | Queda do POP Santa Maria - JK, em Brasilia, afetando clientes. | BRASILIA | BRASILIA | SWITCH PE | EXTREME | DADOS | FALHA DE CONFIGURAÇÃO | AJUSTE DE RÁDIO | KNOW HOW TÉCNICO CAMPO |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173198766 0039915438 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-6 de 6 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039915438 DADOS 1 01/02/18 22:48 luizaugusto Queda do POP Santa Maria - JK, em Brasilia, afetando clientes. 0039915438 DADOS 2 01/02/18 23:10 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OGDD: 173198766 ¦¦ MCI: 173199298 [ABERTURA] Problema: Queda do POP Santa Maria - JK em Brasilia, afetando clientes. Ação: Facilitador Geovany Orion ciente. Acionada GS solicitando urgência na tratativa. Localidade é atendida via rádio, porém o mesmo está acessível. Será verificado disponibilidade de equipe para o local, pois é área de risco segundo facilitador. Impacto: Afetando circuitos B2B. Previsão: Normalização até às 03:00. Início: 01/02/2018 às 22:26:39 0039915438 DADOS 3 02/02/18 04:30 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OGDD: 173198766 ¦¦ MCI: 173199298 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Queda do POP Santa Maria - JK em Brasilia. Ação: Analista de rádio segue atuando. Foi detectado bug de software e está sendo realizada a atualização de software do rádio, com previsão de finalização às 6hrs. Impacto: Afetou circuitos B2B. Previsão: POP normalizado às 2:11, em monitoramento. Início: 01/02/2018 às 22:26:39. 0039915438 DADOS 4 02/02/18 04:34 FABRISIA GABRIEL ROSA OGDD: 173198766 ¦¦ MCI: 173199298 [ FECHAMENTO ] Problema: Queda do POP Santa Maria - JK em Brasilia. Ação: Switch do Pop subiu às 02:11 após a identificação da falha de configuração na portadora do rádio, onde o técnico efetuou a reconfiguração da portadora restabelecendo o tráfego às 04:06. Impacto: Afetou circuitos B2B. Previsão: Normalizado. Início: 01/02/2018 às 22:26:39. Fim: 02/02/2018 Às 04:06:00 0039915438 DADOS 5 02/02/18 04:36 fabrisia_abtecno Conforme Parecer : SWITCH DO POP SUBIU ÀS 02:11 APÓS A IDENTIFICAÇÃO DA FALHA DE CONFIGURAÇÃO NA PORTADORA DO RÁDIO, ONDE O TÉCNICO EFETUOU A RECONFIGURAÇÃO DA PORTADORA RESTABELECENDO O TRÁFEGO ÀS 04:06. 0039915438 DADOS 6 05/02/18 10:01 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Software
173199840 | 2018-02-01 22:57 | 2018-02-01 22:56 | 2018-02-02 06:43 | FECHADO |  | 0 | VER OBS | Abertura BB regional Manaus entre CAS-JBD<>BRE-TER. | SAO PAULO | BARUERI | DWDM | CTBC TELECOM | TRANSMISSÃO | ROMPIMENTO FIBRA DUPLO - ACIDENTE | RECUPERAÇÃO DE FIBRA | FORNECEDOR |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173199840 0039915448 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-10 de 10 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039915448 DADOS 1 01/02/18 22:57 fernandotc Abertura BB regional Manaus entre CAS-JBD<>BRE-TER. 0039915448 DADOS 2 01/02/18 23:24 FERNANDO TELES DA CRUZ OG: 173199840 / OS: 173198110 [ABERTURA] Problema: Abertura BB regional Manaus entre CAS-JBD<>BRE-TER. Ação: Acionados facilitador Douglas, NOC Fiber e GSD. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Previsto chegada no POP de BRE para testes ás 00:30. Inicio: 01/02/2018 ás 22:40. 0039915448 DADOS 3 01/02/18 23:27 FERNANDO TELES DA CRUZ = Aneis locais abertos = Huawei: BRE-BR-H2033<>BRE-TER-H2031 Ericsson: TERM.0<>PIAB.0 0039915448 DADOS 4 01/02/18 23:28 FERNANDO TELES DA CRUZ Validar com SAMM Designação 6127/6128 Contato: 0800 276 7266 /(11) 3798-0086 / (11) 3798-0096 / (11) 9 6912-8392 Chamado SAMM - 42407 0039915448 DADOS 5 02/02/18 03:24 SERGIO EVANGELISTA TEIXEIRA OG: 173199840 / OS: 173198110 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura BB regional Manaus entre CAS-JBD<>BRE-TER. Ação: Identificado rompimento na Rua Pedro Gomes, 128 em Barueri causado por troca de postes. Dois cabos foram afetados, um de 72 fibras e outro de 48 fibras. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização às 7:00. Início: 01/02/2018 às 22:40. 0039915448 DADOS 6 02/02/18 03:39 SERGIO EVANGELISTA TEIXEIRA Informado ao a Leandro(SAMM) DAS NOTA 5. 0039915448 DADOS 7 02/02/18 06:31 Humberto Pimenta Ferreira Validado com Leandro - SAMM 0039915448 DADOS 8 02/02/18 06:39 TALYSSON SILVA LOIOLA FERREIRA OG: 173199840 ¦ OS: 173198110 [FECHAMENTO] Problema: Abertura BB regional Manaus entre CAS-JBD <> BRE-TER. Ação: Kleber entrou em contato informando término das atividades em campo. Foram identificados dois pontos de rompimento na Rua Pedro Gomes, 128 em Barueri causado por troca de postes. No primeiro incidente foram lançados 100 mts de cabeamento e inseridas duas caixas de emendas; enquanto que no segundo, foi repuxada sobra técnica e inserida uma caixa de emenda para solução da falha. Impacto: Não afetou clientes. Previsão: Normalizado. Início: 01/02/2018 as 22:40. Término: 02/02/2018 as 06:15. 0039915448 DADOS 9 02/02/18 06:43 talysson Conforme Parecer : VER OBS 0039915448 DADOS 10 05/02/18 10:02 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Rompimento de Fibra | Rua Pedro Gomes, 128, Barueri
173209322 | 2018-02-02 08:11 | 2018-02-02 08:10 | 2018-02-02 12:31 | FECHADO |  | 0 | VER OBS | Abertura BB regional JCA <> CNV, fibra Vivo. Nao afeta clientes. | BALNEARIO CAMBORIU | JOACABA | DWDM | DIGITEL | TRANSMISSÃO | ROMPIMENTO FIBRA SIMPLES - ACIDENTE | RECUPERAÇÃO DE FIBRA | IMPACTO DE NÍVEL GRAVE |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173209322 0039917624 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-7 de 7 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039917624 DADOS 1 02/02/18 08:10 humbertopf Abertura BB regional JCA <> CNV, fibra Vivo. Nao afeta clientes. 0039917624 DADOS 2 02/02/18 08:21 Humberto Pimenta Ferreira OG:173209322 / OS:173209060 [ABERTURA] Problema: Abertura BB regional JCA <> CNV, fibra VIVO Ação: Operadora Vivo confirmou falha, aberto chamado 12468299 Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização até às 16:30hs Inicio: 02/02/2018 às 07:30hs 0039917624 DADOS 3 02/02/18 08:35 Humberto Pimenta Ferreira OS:173209060 Operadora: Vivo Contato:Leandro 0800 771 5033 3 Chamado Interno: 12468299 Inicio da falha: 07:30hs * Níveis Ópticos * ADVA-DWDM-OPTL-CNV01-01 RX Ant.: -16.9 dBm ADVA-DWDM-OPTL-JCA01-01 RX Ant.: -11.9 dBm 0039917624 DADOS 4 02/02/18 10:41 TALYSSON SILVA LOIOLA FERREIRA OG: 173209322 ¦ OS: 173209060 ¦ #VIVO: 12468299 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura BB regional Joaçaba <> Campos Novos, fibra VIVO. Ação: Douglas (VIVO) informa que foi identificada falha causada por obras a 14Km de CNV sentido JCA. A equipe técnica está no local atuando, onde estão sendo lançados 300 mts de cabeamento e inseridas duas caixas de emendas. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Término das atividades as 13:00 horas. Inicio: 02/02/2018 as 07:30hs 0039917624 DADOS 5 02/02/18 12:31 TIAGO FELIX DE OLIVEIRA SOUZA OG: 173209322 ¦ OS: 173209060 ¦ #VIVO: 12468299 [FECHAMENTO] Problema: Abertura BB regional Joaçaba <> Campos Novos, fibra VIVO. Ação: BB normalizado. Rompimento causado por obras a 14 Km de CNV sentido JCA. Para correção da falha, foram lançados 300 metros de cabo óptico e inseridas duas caixas de emendas. Impacto: Não afetou clientes. Previsão: Finalizado. Inicio: 02/02/2018 às 07:30. Fim: 02/02/2018 às 12:20. 0039917624 DADOS 6 02/02/18 12:31 tiagofo Conforme Parecer : VER OBS 0039917624 DADOS 7 05/02/18 10:05 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Operadoras | Joaçaba - Campos Novos | VIVO
173216411 | 2018-02-02 12:36 | 2018-02-02 12:33 | 2018-02-02 19:41 | FECHADO |  | 0 | VER OBS | Abertura de conexao 10Gbps de RJO a ASHBURN via INTELIG, nao afeta clientes. | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | INTERCONEXÃO / LAST MILE | OPERADORAS DE INTERCONEXÃO / LAST MILE | REDE OPTICA | OUTRA OPERADORA / LAST MILE | REPARO EM OUTRA OPERADORA / LAST MILE |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173216411 0039921464 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-10 de 10 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039921464 DADOS 1 02/02/18 12:34 igor.fesagon Abertura de conexao 10Gbps de RJO a ASHBURN via INTELIG, nao afeta clientes. 0039921464 DADOS 2 02/02/18 12:35 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039921464 DADOS 3 02/02/18 12:41 IGOR FELIPPE SANTOS GONCALVES ============================================== ELEMENTO A: c-bb-rt-rjo-511-ptx3000a-re0 IP: 200.225.200.107 INTERFACE: et-12/0/15 & ELEMENTO B: c-bb-rt-ash-000-mx480 IP: 200.225.196.254 INTERFACE: xe-2/0/1 DATA E HORA INICIO: 02/02/18 às 11:45 OPERADORA: Tim/INTELIG CONTATO: 0800 888 2300 (OPÇÃO 1 E 2)/0800 888 2020 - OPÇÃO 2 E 1 CIRCUITOS: RJORJOCPL046266 ATENDENTE: Wellinton PROTOCOLO FALHA: 2018100132913 ============================================== 0039921464 DADOS 4 02/02/18 12:52 IGOR FELIPPE SANTOS GONCALVES ============================================== OGDD 173216411 ¦¦ #INTELIG 2018100132913 [ABERTURA] PROBLEMA: Abertura de conexão 10Gbps de RJO à ASHBURN via INTELIG. AÇÃO: Aberto chamado com a operadora INTELIG. Não possuem falha confirmada, equipe técnica irá analisar. IMPACTO: Não afeta clientes. PREVISÃO: Normalização 02/02 às 17h. INICIO: 02/02/18 às 11:45 ============================================== 0039921464 DADOS 5 02/02/18 16:13 THIAGO SILVA LOPES OG 173216411 ¦ #INTELIG 2018100132913 [Atualização] PROBLEMA: Abertura de conexão 10Gbps de RJO à ASHBURN via INTELIG. AÇÃO: Intelig informa que já foi identificado rompimento de fibra na localidade de Cordoban na Argentina, equipe em tratativa, previsão para normalizar às 17h. IMPACTO: Não afeta clientes. PREVISÃO: Normalização 02/02 às 17h. INICIO: 02/02/18 às 11:45 0039921464 DADOS 6 02/02/18 17:41 ANDRE ODARCI DA SILVA OG 173216411 ¦ #INTELIG 2018100132913 [Atualização] PROBLEMA: Abertura de conexão 10Gbps de RJO à ASHBURN via INTELIG. AÇÃO: Intelig informa que a LANAUTILUS foi acionada para que seja tratado o rompimento que ocorreu na localidade de Cordoban na Argentina. IMPACTO: Não afeta clientes. PREVISÃO: Normalização 02/02 às 20:00 INICIO: 02/02/18 às 11:45 0039921464 DADOS 7 02/02/18 19:35 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG 173216411 ¦ #INTELIG 2018100132913 [ENCERRAMENTO] PROBLEMA: Abertura de conexão 10Gbps de RJO à ASHBURN via INTELIG. AÇÃO: Rompimento de fibra na cidade de Córdoba - ARG, na rede de responsabilidade da LANAUTILUS. Feito fusão da fibra, normalizando o link. IMPACTO: Não afeta clientes. PREVISÃO: Normalizado. INICIO: 02/02/18 às 11:45 FIM: 02/02/18 às 18:09 0039921464 DADOS 8 02/02/18 19:41 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039921464 DADOS 9 02/02/18 19:41 luizaugusto Conforme Parecer : VER OBS 0039921464 DADOS 10 05/02/18 09:34 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Operadoras | Rio de Janeiro - Córdoba - Argentina | INTERLIG
173216723 | 2018-02-02 12:53 | 2018-02-02 12:50 | 2018-02-02 18:13 | FECHADO | Y | 173216635 | VER OBS | Abertura de aneis IPs em Contagem, afetando clientes. | BELO HORIZONTE | CONTAGEM | SWITCH PE | CISCO | DADOS | ROMPIMENTO FIBRA SIMPLES - ACIDENTE | RECUPERAÇÃO DE FIBRA |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173216723 0039921665 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-6 de 6 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039921665 DADOS 1 02/02/18 12:50 pedrohas Abertura de aneis IPs em Contagem, afetando clientes. 0039921665 DADOS 2 02/02/18 12:56 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA OG 173216723 / MCI 173216635 [ABERTURA] Problema: Abertura de aneis IPs em Contagem. Ação: Informado facilitador da regioal e solicitado urgência na tratativa em campo junto a GS, solicitado apoio do NOC Fiber. Impacto: Afetando clientes B2B. Previsão: Normalização para as 18hrs. Início: 02/02/2018 às 11:56hrs 0039921665 DADOS 3 02/02/18 16:15 ANDRE ODARCI DA SILVA OG: 173216723 // MCI: 173216635 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura de aneis IPs em Contagem. Ação: Rompimento localizado na Avenida Ápio Cardoso, 76 , foi lançado o cabo e estão realizando as fusões neste momento. Impacto: Afetando clientes B2B. Previsão: 02/02 18:00. Início: 02/02 11:56. 0039921665 DADOS 4 02/02/18 18:10 LETICIA BONETTI BERTAGNA ============================================== OG: 173216723 ¦¦ MCI: 173216635 [FECHAMENTO] Problema: Abertura de aneis IPs em Contagem. Ação: Rompimento localizado na Avenida Ápio Cardoso, 76 , foi causado por carga alta. Para reparo, foram lançados 150 metros de cabo e inseridas 2 caixas de emendas provisórias. Impacto: Afetou clientes B2B. Previsão: Normalizado. Início: 02/02 às 11:56. Fim: 02/02 às 17:42. ============================================== 0039921665 DADOS 5 02/02/18 18:12 leticiabb Conforme Parecer : VER OBS 0039921665 DADOS 6 05/02/18 10:07 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Rompimento de Fibra | Avenida Ápio Cardoso, 76, Contagem
173220888 | 2018-02-02 15:04 | 2018-02-02 15:03 | 2018-02-03 00:50 | FECHADO |  | 0 | OG: 173220888 ¦ OS: 173220530 ¦ GVT: 1174953 [TERMINO] PROBLEMA: ABERTURA BACKBONE REGIONAL ASON ENTRE BELO HORIZONTE E SÃO PAULO, FIBRA GVT. AÇÃO: REALIZADO CONTATO COM BRUNA(GVT) INFORMOU QUE FOI FINALIZADO O REPARO; CAUSA: CARGA ALTA BR 381 KM | Abertura Backbone Regional Ason Belo Horizonte<>Sao Paulo, fibra GVT. Nao afeta clientes. | SAO PAULO | SAO PAULO | DWDM | CTBC MULTIMÍDIA | TRANSMISSÃO | ROMPIMENTO FIBRA SIMPLES - ACIDENTE | ACIONADO FORNECEDOR |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173220888 0039923353 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-10 de 10 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039923353 DADOS 1 02/02/18 15:03 tiagofo Abertura Backbone Regional Ason Belo Horizonte<>Sao Paulo, fibra GVT. Nao afeta clientes. 0039923353 DADOS 2 02/02/18 15:04 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039923353 DADOS 3 02/02/18 15:04 TIAGO FELIX DE OLIVEIRA SOUZA Operadora: GVT Atendente: Jaine Contato: 0800 603 2500 Designação: SPO-BHE-CTBA010001 Protocolo: 1174953 BHE-AST-H2184 SLOT 27 Porta 1 SPO-CNSP-H2185 SLOT 27 Porta 1 0039923353 DADOS 4 02/02/18 15:05 TIAGO FELIX DE OLIVEIRA SOUZA OG: 173220888 ¦ OS: 173220530 ¦ GVT: 1174953 [ABERTURA] Problema: Abertura backbone regional Ason entre Belo Horizonte e São Paulo, fibra GVT. Ação: Acionado a GVT, operadora não confirma falha e informa que o protocolo registrado será analisado. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Reparo até às 20h. Início: 02/02/2018 às 14:40 0039923353 DADOS 5 02/02/18 16:33 TIAGO FELIX DE OLIVEIRA SOUZA OG: 173220888 ¦ OS: 173220530 ¦ GVT: 1174953 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura backbone regional Ason entre Belo Horizonte e São Paulo, fibra GVT. Ação: GVT confirma falha no trecho entre Belo Horizonte e Itatiaiuçu. Equipe técnica de FIELD em deslocamento para iniciar as medições em BHE. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Reparo até às 20h. Início: 02/02/2018 às 14:40 0039923353 DADOS 6 02/02/18 20:20 FERNANDO TELES DA CRUZ OG: 173220888 ¦ OS: 173220530 ¦ GVT: 1174953 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura backbone regional Ason entre Belo Horizonte e São Paulo, fibra GVT. Ação: GVT informa que identificou rompimento a 56 KM de BHE sentido SPO. Equipes em deslocamento em direção ao local da falha. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Previsto término das atividades ás 00:00. Início: 02/02/2018 às 14:40 0039923353 DADOS 7 03/02/18 00:36 SERGIO EVANGELISTA TEIXEIRA OG: 173220888 ¦ OS: 173220530 ¦ GVT: 1174953 [Termino] Problema: Abertura backbone regional Ason entre Belo Horizonte e São Paulo, fibra GVT. Ação: Realizado contato com Bruna(GVT) informou que foi finalizado o reparo; Causa: Carga alta BR 381 Km519; Solução: Repuxado sobra e inserido 1 caixa de emenda e refeito fusões (Definitivo) Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Finalizado Início: 02/02/2018 às 14:40 Termino: 00:39 Hrs 0039923353 DADOS 8 03/02/18 00:40 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039923353 DADOS 9 03/02/18 00:52 sergioe Conforme Parecer : OG: 173220888 ¦ OS: 173220530 ¦ GVT: 1174953 [TERMINO] PROBLEMA: ABERTURA BACKBONE REGIONAL ASON ENTRE BELO HORIZONTE E SÃO PAULO, FIBRA GVT. AÇÃO: REALIZADO CONTATO COM BRUNA(GVT) INFORMOU QUE FOI FINALIZADO O REPARO; CAUSA: CARGA ALTA BR 381 KM 0039923353 DADOS 10 05/02/18 09:35 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Operadoras | Belo Horizonte - Sao Paulo | GVT
173222671 | 2018-02-02 15:56 | 2018-02-02 15:54 | 2018-02-02 17:05 | FECHADO |  | 0 | VER OBS | Abertura Backbone Regional entre Joacaba e Campos Novos, fibra VIVO. Nao afeta clientes. | BALNEARIO CAMBORIU | CAMPOS NOVOS | DWDM | DIGITEL | TRANSMISSÃO | OUTRA OPERADORA / LAST MILE | REPARO EM OUTRA OPERADORA / LAST MILE |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173222671 0039924018 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-8 de 8 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039924018 DADOS 1 02/02/18 15:55 tiagofo Abertura Backbone Regional entre Joacaba e Campos Novos, fibra VIVO. Nao afeta clientes. 0039924018 DADOS 2 02/02/18 15:56 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039924018 DADOS 3 02/02/18 15:59 TIAGO FELIX DE OLIVEIRA SOUZA Analista: Monique Operadora: VIVO Contato: 0800 771 5033 opção 3 Protocolo: 10.251.2.99 CNV - Shelf 2 - Slot 4 Nível anterior: -17.3 10.251.16.7 JCA - Shelf 1 - slot 17 Nível anterior: -11.8 0039924018 DADOS 4 02/02/18 15:59 TIAGO FELIX DE OLIVEIRA SOUZA OG: 173222671 ¦ OS: 173222068 ¦ #VIVO:12468299 [ABERTURA] Problema: Abertura Backbone Regional entre Joaçaba e Campos Novos, fibra VIVO. Ação: Monique da operadora VIVO informa que as equipes permanecem em campo desde o rompimento anterior, reabriram caixa de emendas onde atuaram para recuperar fibras que ficaram com falha, apesar que nos informaram que as atividades em campo haviam sido encerradas. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Reparo até às 18h. Inicio: 02/02/2018 às 15:28. 0039924018 DADOS 5 02/02/18 17:02 THALES FERREIRA MONTES OG: 173222671 ¦ OS: 173222068 ¦ #VIVO:12468299 [FECHAMENTO] Problema: Abertura Backbone Regional entre Joaçaba e Campos Novos, fibra VIVO. Ação: Atendimento VIVO informou que foi necessário abrir a rede novamente, pois após o reparo a rede deles permaneceu atenuada. Pontuaremos formalmente a Gestão VIVO sobre o ocorrido. Impacto: Afetou performance em Lages, Vacaria, Teutônia, Benfica, Xanxere, Chapeco, São Miguel do Oeste e Concordia. Previsão: Encerrado. Inicio: 02/02 15:28. Fim: 02/02 15:53. 0039924018 DADOS 6 02/02/18 17:02 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039924018 DADOS 7 02/02/18 17:05 thalesfm Conforme Parecer : VER OBS 0039924018 DADOS 8 05/02/18 09:35 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Operadoras | Joacaba - Campos Novos | VIVO
173223917 | 2018-02-02 16:43 | 2018-02-02 16:42 | 2018-02-03 04:53 | FECHADO |  | 0 | OG: 173223917 ¦ OS: 173217956 [FECHAMENTO] PROBLEMA: QUEDA DO POP VACARIA NO RIO GRANDE DO SUL. AÇÃO: FALHA CAUSADA POR FALTA DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA [ÀS 13:43]. O POP POSSUI BANCO DE BATERIAS, ENTRETANTO NÃO SUPORTOU, CAUSANDO A QUEDA DO POP | Queda do POP Vacaria - RS, afetando performance. | PORTO ALEGRE | VACARIA | USCC - UNIDADE SUPERVISÃO CORRENTE CONTÍNUA | CTBC MULTIMÍDIA | INFRAESTRUTURA | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ENERGIA DA CONCESSIONARIA RESTABELECIDA |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173223917 0039924830 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-12 de 12 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039924830 DADOS 1 02/02/18 16:42 tiagofo Queda do POP Vacaria - RS, afetando performance. 0039924830 DADOS 2 02/02/18 16:43 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039924830 DADOS 3 02/02/18 16:53 TIAGO FELIX DE OLIVEIRA SOUZA OG: 173223917 ¦ OS: 173217956 [ABERTURA] Problema: Queda do POP Vacaria no estado do Rio Grande do Sul. Ação: Técnico de Infra em deslocamento para a localidade de Vacaria com previsão de chegada às 18h50min. Impacto: Afetando performance no sul. Previsão: Normalização até às 18:30. Inicio: 02/02/2018 às 16:32. 0039924830 DADOS 4 02/02/18 17:47 TIAGO FELIX DE OLIVEIRA SOUZA OG: 173223917 // OS: 173217956 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Queda do POP Vacaria no estado do Rio Grande do Sul. Ação: Energia no POP restabelecida pela concessionária. Equipe técnica está em deslocamento com previsão de chegada no local ás 18:45h para avaliar a causa raiz que ocasionou a queda do POP e realizar ações preventivas se necessário. Impacto: Afetou performance de clientes situados abaixo de Lages. Previsão: Normalizado, em monitoramento. Inicio: 02/02 16:32. 0039924830 DADOS 5 02/02/18 20:07 FERNANDO TELES DA CRUZ OG: 173223917 // OS: 173217956 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Queda do POP Vacaria no estado do Rio Grande do Sul. Ação: Técnico Marcio se encontra no local realizando testes no banco de baterias afim de encontrar a causa raiz da queda que ocasionou a queda do POP. Impacto: Afetou performance de clientes situados abaixo de Lages. Previsão: Normalizado, aguardando parecer final do técnico de campo para encerramento do chamado. Inicio: 02/02 16:32. 0039924830 DADOS 6 02/02/18 21:43 FERNANDO TELES DA CRUZ OG: 173223917 // OS: 173217956 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Queda do POP Vacaria no estado do Rio Grande do Sul. Ação: Facilitador Luis Fernando informa que banco de baterias que se encontra no site apresentou problemas e será trocado nessa madrugada por um banco provisório. Impacto: Afetou performance de clientes situados abaixo de Lages. Previsão: Normalizado, previsão de substituição do banco de baterias do POP ás 00:00. Inicio: 02/02 16:32. 0039924830 DADOS 7 02/02/18 23:55 FERNANDO TELES DA CRUZ Téc Marcio: (51) 99638-2803 0039924830 DADOS 8 03/02/18 04:16 SERGIO EVANGELISTA TEIXEIRA Facilitador Luís informo que os técnicos estão no site fazendo o reparo. 0039924830 DADOS 9 03/02/18 04:51 SERGIO EVANGELISTA TEIXEIRA OG: 173223917 ¦ OS: 173217956 [FECHAMENTO] Problema: Queda do POP Vacaria no Rio Grande do Sul. Ação: Falha causada por falta de energia da concessionária [às 13:43]. O POP possui banco de baterias, entretanto não suportou, causando a queda do POP. Após a normalização da energia, a equipe de infra esteve no local e identificou baixa autonomia do banco e então realizou a substituição. Impacto: Afetou performance de clientes situados abaixo de Lages. Previsão: Normalizado. Inicio: 02/02/2018 - 16:32. Fim: 02/02/2018 - 17:02. 0039924830 DADOS 10 03/02/18 04:52 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039924830 DADOS 11 03/02/18 04:56 sergioe Conforme Parecer : OG: 173223917 ¦ OS: 173217956 [FECHAMENTO] PROBLEMA: QUEDA DO POP VACARIA NO RIO GRANDE DO SUL. AÇÃO: FALHA CAUSADA POR FALTA DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA [ÀS 13:43]. O POP POSSUI BANCO DE BATERIAS, ENTRETANTO NÃO SUPORTOU, CAUSANDO A QUEDA DO POP 0039924830 DADOS 12 05/02/18 10:08 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173224588 | 2018-02-02 17:13 | 2018-02-02 17:12 | 2018-02-03 01:16 | FECHADO |  | 0 | OG: 173224588 ¦ OS: 173224554 [FECHAMENTO] PROBLEMA: QUEDA DO SDH MARCONI EM FRANCA CENTRO. AÇÃO: A QUEDA DO SDH FOI CAUSADA POR FALHA NA CONTROLADORA, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO. ENTRETANTO, NÃO POSSÍVEL SUBIR O BACKUP DO ELEMENTO, ENTÃO OS | Queda do SDH Marconi em Franca Centro. Afetando clientes. | FRANCA | FRANCA | SDH | CTBC TELECOM | TRANSMISSÃO | HARDWARE | RECONFIGURAÇÃO |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173224588 0039925318 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-9 de 9 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039925318 DADOS 1 02/02/18 17:12 thalesfm Queda do SDH Marconi em Franca Centro. Afetando clientes. 0039925318 DADOS 2 02/02/18 17:30 THALES FERREIRA MONTES STFC Capelinha Aparecida do Salto GSM RDCLG GSM SITIO NS SENHORA APDA (01) (RDCLG) em Coronel Pereira Lima BRCEG GSM CENTRO (01) (BRCEG) em Brodowski IWCEG GSM CENTRO (01) (IWCEG) em Ipua STFC Buritizal 172.31.1.50:2944 a-ng-mgw-bzl-001-centro-01-u 172.31.1.51:2944 a-ng-mgw-bzl-001-centro-02-u STFC Orlandia OIA2 (Centro) OIA1 (Centro) JDSF0 (Jd. São Francisco) JBU0 (Julio Bucci) VBUC0 (Vila Bucci) SRITA0 (Santa Rita) STFC DLU 590 Brodowski - ELR Centro DLU 580 Brodowski - ELR Centro DLU 170 IPUA DLU 160 IPUA DLU 600 Brodowski - ELR Centro 0039925318 DADOS 3 02/02/18 17:31 THALES FERREIRA MONTES OG: 173224588 / OS: 173224554 [ABERTURA] Problema: Queda do SDH Marconi em Franca Centro. Afetando clientes. Ação: Analista Cruvinel (N2 TX) verificando. Impacto: Afetando clientes STFC e GSM. Previsão: Normalização até as 23:30. Inicio: 02/02/2018 16:41 0039925318 DADOS 4 02/02/18 23:55 GLADSTON FLAUZINO OG: 173224588 ¦ OS: 173224554 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Queda do SDH Marconi em Franca Centro. Ação: Analistas de TX do COR e COC TIC estão atuando para realizar a reconfiguração do circuitos que estão no SDH, visto que não foi possível subir o backup anterior. Impacto: Afetando clientes STFC: Capelinha, Aparecida do Salto [OK], Buritizal, Orlândia [Centro], Brodowski e Ipuã. GSM: Ipuã [OK] e Brodowski. Previsão: Normalização até às 02:00. Inicio: 02/02/2018 16:41. 0039925318 DADOS 5 02/02/18 23:55 FERNANDO TELES DA CRUZ Téc Marcio: (51) 99638-2803 0039925318 DADOS 6 03/02/18 01:14 SERGIO EVANGELISTA TEIXEIRA OG: 173224588 ¦ OS: 173224554 [FECHAMENTO] Problema: Queda do SDH Marconi em Franca Centro. Ação: A queda do SDH foi causada por falha na controladora, sendo necessário a substituição. Entretanto, não possível subir o backup do elemento, então os analistas de TX do COR e COC TIC realizaram a reconfiguração dos circuitos, restabelecendo os serviços. Impacto: Afetou clientes STFC: Capelinha, Aparecida do Salto, Buritizal, Orlandia, Brodowski e Ipuã. GSM: Ipuã e Brodowski. Previsão: Normalizado. Inicio: 02/02/2018 16:41. Fim: 02/02/2018 00:56. 0039925318 DADOS 7 03/02/18 01:17 sergioe Conforme Parecer : OG: 173224588 ¦ OS: 173224554 [FECHAMENTO] PROBLEMA: QUEDA DO SDH MARCONI EM FRANCA CENTRO. AÇÃO: A QUEDA DO SDH FOI CAUSADA POR FALHA NA CONTROLADORA, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO. ENTRETANTO, NÃO POSSÍVEL SUBIR O BACKUP DO ELEMENTO, ENTÃO OS 0039925318 DADOS 8 03/02/18 01:17 sergioe Conforme Parecer : OG: 173224588 ¦ OS: 173224554 [FECHAMENTO] PROBLEMA: QUEDA DO SDH MARCONI EM FRANCA CENTRO. AÇÃO: A QUEDA DO SDH FOI CAUSADA POR FALHA NA CONTROLADORA, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO. ENTRETANTO, NÃO POSSÍVEL SUBIR O BACKUP DO ELEMENTO, ENTÃO OS 0039925318 DADOS 9 05/02/18 13:16 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Software
173227425 | 2018-02-02 19:44 | 2018-02-02 19:43 | 2018-02-02 23:49 | FECHADO | Y | 173226478 | VER OBS | Queda do armario ULA-338-CDI ARD AA, afetando clientes | UBERLANDIA | UBERLANDIA | DSLAM | KEYMILE | INFRAESTRUTURA | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ATIVADO GMG MÓVEL |  | ULA-CDI ARD AA | UBL | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173227425 0039926990 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-6 de 6 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039926990 DADOS 1 02/02/18 19:44 tiagoag Queda do armario ULA-338-CDI ARD AA, afetando clientes 0039926990 DADOS 2 02/02/18 21:10 TIAGO ALVES GOMES ================================================================== OG 173227425 ¦¦ MCI 173226478 [ABERTURA] PROBLEMA: Queda do armario ULA-338-CDI ARD AA, afetando clientes. AÇÃO: Facilitador Edvan Fernandes ciente. Aberta MCI e solicitado urgência à GS na designação de técnico. IMPACTO: Afeta clientes B2C. PREVISÃO: Normalização até às 23:00. . INICIO: 02/02/18 às 18:17. ================================================================== 0039926990 DADOS 3 02/02/18 22:12 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG 173227425 ¦¦ MCI 173226478 [ATUALIZAÇÃO] PROBLEMA: Queda do armario ULA-338-CDI ARD AA, afetando clientes. AÇÃO: Houve queda de energia da concessionária, causando a queda do armário. Equipe técnica está com GMG em funcionamento no local. Ainda sem previsão de normalização pela CEMIG. IMPACTO: Afetou clientes B2C. PREVISÃO: Normalizado. Em monitoramento. INICIO: 02/02/18 às 18:17. FIM: 02/02/18 às 21:22. 0039926990 DADOS 4 02/02/18 23:48 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG 173227425 ¦¦ MCI 173226478 [ENCERRAMENTO] PROBLEMA: Queda do armario ULA-338-CDI ARD AA. AÇÃO: Energia da concessionária normalizada. Serviços já estão funcionais. IMPACTO: Afetou clientes B2C. PREVISÃO: Normalizado. INICIO: 02/02/18 às 18:17. FIM: 02/02/18 às 21:23. 0039926990 DADOS 5 02/02/18 23:49 luizaugusto Conforme Parecer : VER OBS 0039926990 DADOS 6 05/02/18 10:39 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173229879 | 2018-02-02 23:32 | 2018-02-02 23:31 | 2018-02-03 05:13 | FECHADO | Y | 173229900 | VER OBS | Queda do node BRASIL_02A em Uberlandia, afetando clientes. | UBERLANDIA | UBERLANDIA | VIDEO REDE | CISCO | BANDA LARGA | HARDWARE | VIDEO TROCA DE HARDWARE |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173229879 0039928623 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-6 de 6 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039928623 DADOS 1 02/02/18 23:31 luizaugusto Queda do node BRASIL_02A em Uberlandia, afetando clientes. 0039928623 DADOS 2 03/02/18 01:43 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OGDD: 173229879 ¦¦ MCI: 173229900 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Queda do node BRASIL_02A em Uberlandia. Ação: Equipe de field constatou falha na fonte de alimentação do receptor no lado A, será necessário a substituição da fonte. Impacto: Afetando clientes UBL, TV e VOBB. Previsão: Normalização até às 02:30. Inicio: 02/02/2018 às 22:57 0039928623 DADOS 3 03/02/18 02:46 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OGDD: 173229879 ¦¦ MCI: 173229900 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Queda do node BRASIL_02A em Uberlandia. Ação: Equipe de field segue trabalhando na substituição da fonte. Impacto: Afetando clientes UBL, TV e VOBB. Previsão: Normalização até às 03:30. Inicio: 02/02/2018 às 22:57 0039928623 DADOS 4 03/02/18 04:45 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OGDD: 173229879 ¦¦ MCI: 173229900 [FECHAMENTO] Problema: Queda do node BRASIL_02A em Uberlandia. Ação: Realizado a substituição da fonte restabelecendo os serviços. Ficou pendente restabelecer a gerência de um modem HFC, que será verificado no início da manhã. Impacto: Afetou clientes UBL, TV e VOBB. Previsão: Normalizado. Inicio: 02/02/2018 às 22:57 Final: 03/02/2018 às 03:00 0039928623 DADOS 5 03/02/18 05:16 donizetti Conforme Parecer : VER OBS 0039928623 DADOS 6 05/02/18 13:17 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Hardware
173230948 | 2018-02-03 03:24 | 2018-02-03 03:22 | 2018-02-03 05:48 | FECHADO | Y | 497740 | . | Queda do switch ASR-01 na estacao Trindade em Florianopolis, afetando clientes. | BALNEARIO CAMBORIU | FLORIANOPOLIS | SWITCH PE | CISCO | DADOS | SOFTWARE | RESET |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173230948 0039929504 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-6 de 6 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039929504 DADOS 1 03/02/18 03:23 donizetti Queda do switch ASR-01 na estacao Trindade em Florianopolis, afetando clientes. 0039929504 DADOS 2 03/02/18 03:35 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OGDD 173230948 / OS: 497740 [ABERTURA] Problema: Queda do switch ASR-01 na estacao Trindade em Florianopolis. Ação: Facilitador Rodrigo ciente. Solicitado urgência junto a gerência de serviços. Impacto: Afetando clientes B2B. Previsão: Normalização até as 06:00. Início: 03/02/2018 às 03:05 0039929504 DADOS 3 03/02/18 04:18 SERGIO EVANGELISTA TEIXEIRA Após normalização validar com COR REDE TX RF Infra a fonte abaixo: FCC-SC-FNS-TDA-BHM-002 is unavailable by ICMP; 1 hora; FCC-SC-FNS-TDA-BHM-002; 10.254.39.168; sergioe 0039929504 DADOS 4 03/02/18 04:35 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OGDD 173230948 / OS: 497740 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Queda do switch ASR-01 na estacao Trindade em Florianopolis. Ação: Equipe de field constatou que o switch estava desligado, técnico realizou reset na fonte para normalização. O mesmo seguirá no local para monitoramento. Impacto: Afetou clientes B2B. Previsão: Normalizado, em monitoramento. Início: 03/02/2018 às 03:05. Final: 03/02/2018 às 04:17. 0039929504 DADOS 5 03/02/18 05:46 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OGDD 173230948 / OS: 497740 [FECHAMENTO] Problema: Queda do switch ASR-01 na estacao Trindade em Florianopolis. Ação: Concluído o monitoramento do switch e não houve mais indisponibilidade. A causa raiz da falha será investigada através da pesquisa de falha: 173231643. Impacto: Afetou clientes B2B. Previsão: Normalizado. Início: 03/02/2018 às 03:05. Final: 03/02/2018 às 04:17. 0039929504 DADOS 6 05/02/18 09:37 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Software
173231937 | 2018-02-03 06:46 | 2018-02-03 06:44 | 2018-02-03 08:39 | FECHADO | Y | 497741 | . | Queda do switch ASR-01 na estacao Trindade em Florianópolis, afetando clientes. | BALNEARIO CAMBORIU | FLORIANOPOLIS | SWITCH P | CISCO | DADOS | HARDWARE | TROCA DE HARDWARE |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173231937 0039930496 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-3 de 3 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039930496 DADOS 1 03/02/18 06:45 paulovmn Queda do switch ASR-01 na estacao Trindade em Florianópolis, afetando clientes. 0039930496 DADOS 2 03/02/18 08:37 PAULO VICTOR MACHADO NUNES OGDD: 173231937 / OS: 497741 [FECHAMENTO] Problema: Queda do switch ASR-01 na estacao Trindade em Florianopolis. Ação: Identificado falha na fonte do ASR realizado troca da fonte, para normalização Impacto: Afetou clientes B2B. Previsão: Normalizado Início: 03/02/2018 às 06:34 Fim: 03/02/2017 às 08:20 0039930496 DADOS 3 05/02/18 09:38 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Hardware
173232160 | 2018-02-03 07:29 | 2018-02-03 07:27 | 2018-02-03 11:24 | FECHADO | Y | 173232175 |  | Queda do node BRASIL_02A em Uberlandia, afetando clientes | UBERLANDIA | UBERLANDIA | VIDEO REDE | VIDEO NODE | VIDEO | VIDEO NODE OFFLINE | VIDEO TROCA DE HARDWARE |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173232160 0039930707 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-3 de 3 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039930707 DADOS 1 03/02/18 07:29 paulovmn Queda do node BRASIL_02A em Uberlandia, afetando clientes 0039930707 DADOS 2 03/02/18 11:20 THIAGO SILVA LOPES OG: 173232160 ¦ OS: 173232175 ¦ CONTROL PLUS: 2173460 [Fechamento] Problema: Queda do node BRASIL_02A em Uberlandia Ação: Foi identificado equipamento amplificador HGBT em curto, foi substituido o hardware e normalizado o node. Impacto: Afetou clientes UBL, TV e VOBB. Previsão: Normalizado Inicio: 03/02/2018 às 07:18 Fim: 03/02/18 às 11:15 0039930707 DADOS 3 05/02/18 13:17 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Hardware
173233714 | 2018-02-03 09:50 | 2018-02-03 09:49 | 2018-02-03 16:15 | FECHADO |  | 0 | ... | Abertura backbone regional entre São José e Laguna, fibra Intelig. | BALNEARIO CAMBORIU | LAGUNA | FIBRA TIM | TELLABS | TRANSMISSÃO | OUTRA OPERADORA / LAST MILE | ACIONADO FORNECEDOR |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173233714 0039931868 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-6 de 6 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039931868 DADOS 1 03/02/18 09:49 fernandotc Abertura backbone regional entre São José e Laguna, fibra Intelig. 0039931868 DADOS 2 03/02/18 09:50 FERNANDO TELES DA CRUZ OG: 173233714 ¦ OS: 173233556 ¦ Intelig: NTT1802483656 [ABERTURA] Problema: Abertura backbone regional entre São José e Laguna, fibra Intelig. Ação: Foi aberto chamado junto a Intelig para verificação. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Encerrado. Início: 03/02/2018 às 08:15. 0039931868 DADOS 3 03/02/18 10:00 FERNANDO TELES DA CRUZ Atendente: Ricardo Contato: 0800 888 2018 Designação: PAECTADKF074997 0039931868 DADOS 4 03/02/18 11:01 FERNANDO TELES DA CRUZ OG: 173233714 ¦ OS: 173233556 ¦ Intelig: NTT1802483656 [ABERTURA] Problema: Abertura backbone regional entre São José e Laguna, fibra Intelig. Ação: Intelig informa que foi identificado rompimento a 27 Km de São José sentido Laguna. Equipe em deslocamento em direção ao local da falha. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização até as 14:00. Início: 03/02/2018 às 08:15. 0039931868 DADOS 5 03/02/18 16:14 GLADSTON FLAUZINO OG: 173233714 ¦ OS: 173233556 ¦ Intelig: NTT1802483656 [FECHAMENTO] Problema: Abertura backbone regional entre São José e Laguna, fibra Intelig. Ação: Intelig informou que o rompimento foi na BR 101 ENTRE KM 227/228 (operadora informou somente esta localização), causado por escavação de terreno para obras, como solução foi repuxado sobra tecnica, inserido 1 caixa de emenda e realizado 96 fusões. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: BB normalizado Início: 03/02/2018 às 08:15. FIM : 03/02/2018 ÀS 14:34. 0039931868 DADOS 6 05/02/18 13:18 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Operadoras | São José - Laguna | INTERLIG
173237828 | 2018-02-03 13:14 | 2018-02-03 13:12 | 2018-02-03 18:54 | FECHADO |  | 0 | VER OBS | Abertura de conexão 10G entre BQE e SJS, não afeta clientes | FRANCA |  | ROTEADOR PE | CISCO | REDE OPTICA | ROMPIMENTO FIBRA SIMPLES - ACIDENTE | RECUPERAÇÃO DE FIBRA |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173237828 0039934335 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-5 de 5 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039934335 DADOS 1 03/02/18 13:13 thiagosl Abertura de conexão 10G entre BQE e SJS, não afeta clientes 0039934335 DADOS 2 03/02/18 13:31 THIAGO SILVA LOPES OG: 173237828 ¦ MCI: [173237933] Problema: Abertura de conexao 10G entre BQE e SJS, não afeta clientes Ação: Informado ao facilitador Rodrigo Piccolo e solicitado prioridade para gerencia de serviços. Impacto: Não afeta clientes Previsão: 17:00h Inicio: 03/02/18 - 12:21 0039934335 DADOS 3 03/02/18 18:49 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG: 173237828 ¦ MCI: 173237933 [ENCERRAMENTO] Problema: Abertura de conexao 10G entre BQE e SJS. Ação: Rompimento causado por carga alta. Lançados 100 metros de cabos e inseridas duas caixas de emendas com 24 fusões cada caixa. Impacto: Não afetou clientes Previsão: Normalizado. Inicio: 03/02/18 - 12:21 Fim: 03/02/18 - 18:36: 0039934335 DADOS 4 03/02/18 18:54 luizaugusto Conforme Parecer : VER OBS 0039934335 DADOS 5 05/02/18 10:53 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Rompimento de Fibra | Rua Sc Um, 410 - Souza Cruz, Brusque - SC
173241765 | 2018-02-03 16:49 | 2018-02-03 16:48 | 2018-02-03 17:55 | FECHADO | Y | 173241744 | OBS | Queda do armario 54 URA-RESIDENCIAL 2000, afendo clientes. | UBERABA | UBERABA | DSLAM | KEYMILE | DADOS | SOFTWARE | RESET |  |  |  | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173241765 0039935964 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-4 de 4 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039935964 DADOS 1 03/02/18 16:48 humbertoes Queda do armario 54 URA-RESIDENCIAL 2000, afendo clientes. 0039935964 DADOS 2 03/02/18 17:13 HUMBERTO EURIPEDES SILVA OGDD: 173241765 / OS: 173241744 [ ABERTURA ] Problema: Queda do armario 54 URA-RESIDENCIAL 2000, afendo clientes. Ação: Aberto MCI: 173241744, para envio de técnico e informado facilitador da regional Lucas. Impacto: Clientes ADSL. Previsão: Normalização as 20:00 horas. INICIO: 03/02/2018 AS 16:35:00 0039935964 DADOS 3 03/02/18 17:53 HUMBERTO EURIPEDES SILVA OGDD: 173241765 / OS: 173241744 [ Fechamento ] Problema: Queda do armario 54 URA-RESIDENCIAL 2000, afendo clientes. Ação: Realizado reset da controladora, serviço normalizado. Impacto: Afetou clientes ADSL. Previsão: Normalizado INICIO: 03/02/2018 AS 16:35:00 Final: 03/02/2018 as 17:40:00 0039935964 DADOS 4 05/02/18 10:57 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Software
173243724 | 2018-02-03 20:42 | 2018-02-03 20:41 | 2018-02-04 05:50 | FECHADO | Y | 173244653 | CAUSA: FALHA DE ENERGIA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. ¦ SOLUÇÃO: RESTABELECIDO ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA. | Queda de armários xDSL em Uberlandia, afetando clientes. | UBERLANDIA | UBERLANDIA | DSLAM | KEYMILE | BANDA LARGA | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ENERGIA DA CONCESSIONARIA RESTABELECIDA | CONDIÇÕES CLIMATICAS |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173243724 0039937556 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-10 de 10 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039937556 DADOS 1 03/02/18 20:41 luizaugusto Queda de armários xDSL em Uberlandia, afetando clientes. 0039937556 DADOS 2 04/02/18 03:04 FABRISIA GABRIEL ROSA MCI's: 173244694 - ULA-JARDIM HOLANDA ARD AA 0039937556 DADOS 3 04/02/18 04:39 FABRISIA GABRIEL ROSA OS: 173244667 [FECHADO] FCC-ULA-JARDIM BRASILIA ARD AE 355 0039937556 DADOS 4 04/02/18 04:53 FABRISIA GABRIEL ROSA OS: 173244673 [FECHADO] FCC-ULA-CDI ARD AB 257 0039937556 DADOS 5 04/02/18 05:02 FABRISIA GABRIEL ROSA OS: 173244653 [FECHADO] FCC-ULA-LUIZOTE ARD BB 276 0039937556 DADOS 6 04/02/18 05:08 FABRISIA GABRIEL ROSA 173243036 - Alarme falha AC on FCC-ULA-SESI GRAVATAS ARD AL 300; 2 minutos; FCC-ULA-SESI GRAVATAS ARD AL 300; 172.30.14.207; anonymousUser 173243060 - Alarme falha AC on FCC-ULA-LUIZOTE ARD BF 280; 6 minutos; FCC-ULA-LUIZOTE ARD BF 280; 172.30.15.209; anonymousUser 173243073 - Alarme falha AC on FCC-ULA-MANSOUR I 55; 8 minutos; FCC-ULA-MANSOUR I 55; 172.25.44.110; anonymousUser 173243081 - Alarme falha AC on FCC-ULA-MANSOUR II ARD AB 366; 11 minutos; FCC-ULA-MANSOUR II ARD AB 366; 172.30.15.224; anonymousUser 173243093 - Under-voltage on FCC-ULA-MANSOUR II 56; 15 minutos; FCC-ULA-MANSOUR II 56; 172.25.44.111; anonymousUser 173243111 - Alarme falha AC on FCC-ULA-MANSOUR II ARD AA 365; 16 minutos; FCC-ULA-MANSOUR II ARD AA 365; 172.30.15.225; anonymousUser 173243742 - Alarme falha AC on FCC-ULA-LUIZOTE ARD BD 278; 1 hora; FCC-ULA-LUIZOTE ARD BD 278; 172.30.15.200; gladstonf 173243775 - Falha de energia AC on FCC-ULA-EMBRAH I 17; 1 hora; FCC-ULA-EMBRAH I 17; 172.24.3.2; anonymousUser 173243792 - Bateria em descarga on FCC-ULA-SANTA GENOVEVA 622; 1 hora; FCC-ULA-SANTA GENOVEVA 622; 172.25.21.67; anonymousUser 173243807 - Mains Failure on FCC-ULA-RODOVIARIA 135; 1 hora; FCC-ULA-RODOVIARIA 135; 172.25.44.147; anonymousUser 173243890 - Alarme falha AC on FCC-ULA-MANSOUR II ARD AA 365; 1 hora; FCC-ULA-MANSOUR II ARD AA 365; 172.30.15.225; anonymousUser 173244048 - Mains Failure on FCC-ULA-CDI 08; 1 hora; FCC-ULA-CDI 08; 172.25.44.17; anonymousUser 173244092 - Alarm Major Low Batt Volt on FCC-ULA-PARQUE DO SABIA ARD CD 242; 1 hora; FCC-ULA-PARQUE DO SABIA ARD CD 242; 172.30.14.189; anonymousUser 173244653 - FCC-ULA-LUIZOTE ARD BB 276 is unavailable by ICMP 173244659 - FCC-ULA-LUIZOTE ARD BC 277 is unavailable by ICMP 173244667 - FCC-ULA-JARDIM BRASILIA ARD AE 355 is unavailable by ICMP 173244673 - FCC-ULA-CDI ARD AB 257 is unavailable by ICMP 173244676 - FCC-ULA-SANTA ROSA 73 is unavailable by ICMP 0039937556 DADOS 7 04/02/18 05:08 FABRISIA GABRIEL ROSA 173244676 - FCC-ULA-SANTA ROSA 73 is unavailable by ICMP 173244694 - FCC-ULA-JARDIM HOLANDA ARD AA 326 is unavailable by ICMP 0039937556 DADOS 8 04/02/18 05:09 FABRISIA GABRIEL ROSA OGDD: 173243724 ¦ MCI's: Ver notas. [FECHAMENTO] PROBLEMA: Queda de armários xDSL em Uberlândia. AÇÃO: Causa: Falha de energia por parte da concessionária. ¦ Solução: Restabelecido energia da concessionária. IMPACTO: Afetou clientes xDsl. PREVISÃO: Normalizado. INICIO: 03/02/18 19:14 FIM: 03/02/18 22:59 0039937556 DADOS 9 04/02/18 05:49 fabrisia_abtecno Conforme Parecer : CAUSA: FALHA DE ENERGIA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. ¦ SOLUÇÃO: RESTABELECIDO ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA. 0039937556 DADOS 10 05/02/18 13:19 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173243946 | 2018-02-03 21:09 | 2018-02-03 21:08 | 2018-02-04 03:13 | FECHADO | Y | 173243990 | CAUSA: FALHA DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA. ¦ SOLUÇÃO: INSERIDO GMG ATÉ QUE SE RESTABELECEU A ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA. | Queda de switch no anel LULA01, afetando clientes. | UBERLANDIA | UBERLANDIA | SWITCH CPE | EXTREME | DADOS | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ATIVADO GMG MÓVEL | CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173243946 0039937744 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-5 de 5 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039937744 DADOS 1 03/02/18 21:08 luizaugusto Queda de switch no anel LULA01, afetando clientes. 0039937744 DADOS 2 03/02/18 21:23 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG: 173243946 ¦¦ MCI: 173243990 [ABERTURA] Problema: Queda de switch no anel LULA01. Ação: Facilitador Gustavo Tavares ciente. Solicitado urgência à GS. Falha afeta a estação 55 ULA-MANSOUR. Técnico já em deslocamento. Impacto: Afetando clientes. Previsão: Normalização até à 00:00. Inicio: 03/02/18 às 19:41:57. 0039937744 DADOS 3 04/02/18 03:09 FABRISIA GABRIEL ROSA OG: 173243946 ¦¦ MCI: 173243990 [FECHAMENTO] Problema: Queda de switch no anel LULA01. Ação: Causa: Falha de energia da concessionária. ¦ Solução: Inserido GMG até que se restabeleceu a energia da concessionária. Impacto: Afetou clientes. Previsão: Normalizado. Inicio: 03/02/18 às 19:41:57. Fim: 03/02/18 às 22:46:50. 0039937744 DADOS 4 04/02/18 03:12 fabrisia_abtecno Conforme Parecer : CAUSA: FALHA DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA. ¦ SOLUÇÃO: INSERIDO GMG ATÉ QUE SE RESTABELECEU A ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA. 0039937744 DADOS 5 05/02/18 11:03 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173244240 | 2018-02-03 21:47 | 2018-02-03 21:46 | 2018-02-04 04:15 | FECHADO | Y | 173243849 | CAUSA: FALHA DE ENERGIA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. ¦ SOLUÇÃO: RESTABELECIDO ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA. | Queda da estacao ULA Santa Rosa, afetando clientes. | UBERLANDIA | UBERLANDIA | SWITCH CPE | CISCO | DADOS | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ENERGIA DA CONCESSIONARIA RESTABELECIDA | CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173244240 0039937997 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-5 de 5 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039937997 DADOS 1 03/02/18 21:46 luizaugusto Queda da estacao ULA Santa Rosa, afetando clientes. 0039937997 DADOS 2 03/02/18 21:53 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG: 173244240 ¦¦ MCI: 173243849 [ABERTURA] Problema: Queda da estacao ULA Santa Rosa. Ação: Facilitador Edvan Fernandes ciente. Solicitado urgência à GS. Afeta um SDH afeta e a estação 73 ULA-SANTA ROSA. Impacto: Afetando clientes. Previsão: Normalização até à 00:00. Inicio: 03/02/18 às 19:33:30 0039937997 DADOS 3 04/02/18 03:57 FABRISIA GABRIEL ROSA OG: 173244240 ¦¦ MCI: 173243849 *[FECHAMENTO]* Problema: Queda da estação ULA Santa Rosa. Ação: Causa: Falha de energia por parte da concessionária. ¦ Solução: Restabelecido energia da concessionária. Impacto: Afetou clientes. Previsão: Normalizado. Inicio: 03/02/18 às 19:33:30 Fim: 04/02/18 às 00:10 0039937997 DADOS 4 04/02/18 04:15 fabrisia_abtecno Conforme Parecer : CAUSA: FALHA DE ENERGIA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. ¦ SOLUÇÃO: RESTABELECIDO ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA. 0039937997 DADOS 5 05/02/18 13:20 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173245023 | 2018-02-03 23:26 | 2018-02-03 23:25 | 2018-02-04 03:50 | FECHADO | Y | 497818 | IDENTIFICADA FALHA DE CONFIGURAÇÃO DO RMON EM UM DOS SWITCHES DO ANEL QUE CAUSOU O DESLIGAMENTO DE UMA DAS PONTAS. COMO A CHANGE RDM-21913 ESTAVA EM PROCESSO, O OUTRO LADO DO ANEL ESTAVA INDISPONÍVEL, O QUE OCASIONOU DUPLA ABERTURA. APÓS O RESTABELECIMEN | Dupla abertura no anel SPOIP00671, em Sao Paulo, afetando clientes. | SAO PAULO | SAO PAULO | SWITCH CPE | DATACOM | DADOS | FALHA DE CONFIGURAÇÃO | ALTERAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO | KNOW HOW TÉCNICO CAMPO |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173245023 0039938555 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-5 de 5 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039938555 DADOS 1 03/02/18 23:25 luizaugusto Dupla abertura no anel SPOIP00671, em Sao Paulo, afetando clientes. 0039938555 DADOS 2 03/02/18 23:32 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG: 173245023 ¦¦ MCI: 497818/497820 [ABERTURA] Problema: Dupla abertura no anel SPOIP00671, em Sao Paulo. Ação: Facilitador Eduardo Pierro ciente. Falha indisponibilizando o anel inteiro. Identificado que uma das pontas caídas está envolvida na RDM-21913. Solicitado urgência à GS no encaminhamento de técnico ao local. Impacto: Afetando clientes B2B. Previsão: Normalização até à 02:00. Inicio: 03/02/18 às 22:53:19. 0039938555 DADOS 3 04/02/18 03:47 FABRISIA GABRIEL ROSA OG: 173245023 ¦¦ MCI: 497818/497820 [ FECHAMENTO ] Problema: Dupla abertura no anel SPOIP00671, em São Paulo. Ação: Identificada falha de configuração do RMON em um dos switches do anel que causou o desligamento de uma das pontas. Como a change RDM-21913 estava em processo, o outro lado do anel estava indisponível, o que ocasionou dupla abertura. Após o restabelecimento do acesso, a configuração foi alterada de modo a permitir a remoção do desligamento em caso de acionamento do RMON. Impacto: Afetou clientes B2B. Previsão: Normalizado. Inicio: 03/02/18 às 22:53:19. Fim: 04/02/18 às 00:11 0039938555 DADOS 4 04/02/18 03:50 fabrisia_abtecno Conforme Parecer : IDENTIFICADA FALHA DE CONFIGURAÇÃO DO RMON EM UM DOS SWITCHES DO ANEL QUE CAUSOU O DESLIGAMENTO DE UMA DAS PONTAS. COMO A CHANGE RDM-21913 ESTAVA EM PROCESSO, O OUTRO LADO DO ANEL ESTAVA INDISPONÍVEL, O QUE OCASIONOU DUPLA ABERTURA. APÓS O RESTABELECIMEN 0039938555 DADOS 5 05/02/18 11:18 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Software
173245764 | 2018-02-04 01:20 | 2018-02-04 01:13 | 2018-02-04 02:45 | FECHADO | Y | 497828 | CAUSA: FALHA NA FONTE DO ASR920. ¦ SOLUÇÃO: REALIZADO A TROCA DA FONTE. | Queda do Pop Trindade em Florianopolis, afetando clientes. | BALNEARIO CAMBORIU | FLORIANOPOLIS | SWITCH PE | CISCO | DADOS | HARDWARE | TROCA DE HARDWARE | IMPACTO DE NÍVEL GRAVE |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173245764 0039938879 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-4 de 4 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039938879 DADOS 1 04/02/18 01:14 fabrisia_abtecno Queda do Pop Trindade em Florianopolis, afetando clientes. 0039938879 DADOS 2 04/02/18 02:43 FABRISIA GABRIEL ROSA *OGDD:* 173245764 ¦ MCI: 497828 [ FECHAMENTO ] *PROBLEMA:* Queda do Pop Trindade em Florianópolis. *AÇÃO:* Causa: Falha na fonte do ASR920. ¦ Solução: Realizado a troca da fonte. *IMPACTO:* Afetou clientes B2B. *PREVISÃO:* Normalizado às 02:14. *INÍCIO:* Feb 4 00:40 *FIM:* Feb 4 02:14 0039938879 DADOS 3 04/02/18 02:45 fabrisia_abtecno Conforme Parecer : CAUSA: FALHA NA FONTE DO ASR920. ¦ SOLUÇÃO: REALIZADO A TROCA DA FONTE. 0039938879 DADOS 4 05/02/18 11:22 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Hardware
173245951 | 2018-02-04 02:01 | 2018-02-04 02:00 | 2018-02-04 02:47 | FECHADO | Y | 173245480 | ANALISTA N2 IP IDENTIFICOU ATAQUE AO CLIENTE SINAL BR, CAUSANDO PICOS DE CONGESTIONAMENTO NAS CONEXÕES DE BACKBONE DO ROTEADOR MX480 DE SRR. NORMALIZADO SEM INTERVENÇÃO. | Ataque ao cliente Sinal BR em SRR, afetou performance. | SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | SWITCH CPE | JUNIPER | DADOS | ATAQUE | SEM EXECUÇÃO DE REPARO | IMPACTO DE NÍVEL MÉDIO |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173245951 0039939063 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-4 de 4 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039939063 DADOS 1 04/02/18 02:00 fabrisia_abtecno Ataque ao cliente Sinal BR em SRR, afetou performance. 0039939063 DADOS 2 04/02/18 02:19 FABRISIA GABRIEL ROSA OGDD: 173245951 / OS 173245480 [ABERTURA/FECHAMENTO] PROBLEMA: Ataque ao cliente Sinal BR em SRR. AÇÃO: Analista N2 IP identificou ataque ao cliente Sinal BR, causando picos de congestionamento nas conexões de backbone do roteador MX480 de SRR. Normalizado sem intervenção. IMPACTO: Afetou performance de clientes em SRR. PREVISÃO: Normalizado. INÍCIO: 03/02/2018 - 22h50 FIM: 04/02/2018 - 0h 0039939063 DADOS 3 04/02/18 02:46 fabrisia_abtecno Conforme Parecer : ANALISTA N2 IP IDENTIFICOU ATAQUE AO CLIENTE SINAL BR, CAUSANDO PICOS DE CONGESTIONAMENTO NAS CONEXÕES DE BACKBONE DO ROTEADOR MX480 DE SRR. NORMALIZADO SEM INTERVENÇÃO. 0039939063 DADOS 4 05/02/18 11:28 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Software
173247529 | 2018-02-04 05:25 | 2018-02-04 05:24 | 2018-02-04 05:29 | FECHADO | Y | 173246289 | CAUSA: FALHA DE ENERGIA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. ¦ SOLUÇÃO: NORMALIZADO SEM INTERVENÇÃO TÉCNICA. RESTABELECIDO ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA. | Queda do ARD 326 ULA-JARDIM HOLANDA AA em Uberlandia, afetando clientes. | UBERLANDIA | UBERLANDIA | DSLAM | KEYMILE | BANDA LARGA | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ENERGIA DA CONCESSIONARIA RESTABELECIDA | CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA |  |  | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173247529 0039939929 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-4 de 4 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039939929 DADOS 1 04/02/18 05:24 fabrisia_abtecno Queda do ARD 326 ULA-JARDIM HOLANDA AA em Uberlandia, afetando clientes. 0039939929 DADOS 2 04/02/18 05:27 FABRISIA GABRIEL ROSA *OGDD:* 173247529 ¦ MCI: 173246289 *[ FECHAMENTO ]* *PROBLEMA:* Queda do ARD 326 ULA-JARDIM HOLANDA AA em Uberlandia. *AÇÃO:* Causa: Falha de energia por parte da concessionária. ¦ Solução: Normalizado sem intervenção técnica. Restabelecido energia da concessionária. *IMPACTO:* Afetou clientes xDsl. *PREVISÃO:* Normalizado. *INÍCIO:* 02:23 04/02/2018 *FIM:* 04:05 04/02/2018 0039939929 DADOS 3 04/02/18 05:28 fabrisia_abtecno Conforme Parecer : CAUSA: FALHA DE ENERGIA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. ¦ SOLUÇÃO: NORMALIZADO SEM INTERVENÇÃO TÉCNICA. RESTABELECIDO ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA. 0039939929 DADOS 4 05/02/18 09:46 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173248805 | 2018-02-04 08:56 | 2018-02-04 08:54 | 2018-02-04 15:14 | FECHADO | Y | 173248246 | . | Queda do POP Samello em Franca, afetando clientes. | FRANCA | FRANCA | SWITCH CPE | CISCO | DADOS | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ENERGIA DA CONCESSIONARIA RESTABELECIDA |  |  |  | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173248805 0039941088 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-4 de 4 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039941088 DADOS 1 04/02/18 08:55 igor.fesagon Queda do POP Samello em Franca, afetando clientes. 0039941088 DADOS 2 04/02/18 09:11 IGOR FELIPPE SANTOS GONCALVES ============================================== OGDD 173248805 ¦¦ MCI 173248246 [ABERTURA] PROBLEMA: Queda do POP Samello em Franca. AÇÃO: Aberto chamado interno, informado falha ao supervisor Edvan e pedido urgência à gerência de serviços. Equipe de energia já acionada. IMPACTO: Afetando 210 clientes xDSL. PREVISÃO: Normalização 04/02 às 11h. INICIO: 04/02 às 08:30 ============================================== 0039941088 DADOS 3 04/02/18 15:13 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA OGDD 173248805 ¦¦ MCI 173248246 [FECHAMENTO] PROBLEMA: Queda do POP Samello em Franca. AÇÃO: Equipe de infra esteve no local e identificou falha de energia, foi inserido GMG móvel no local. No momento energia da concessionária já está normalizada. Todos serviços estão normalizados. IMPACTO: Afetou 210 clientes xDSL. PREVISÃO: Normalizado. INICIO: 04/02 às 08:30hrs FIM: 04/02 Às 10:55hrs 0039941088 DADOS 4 05/02/18 11:44 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173249034 | 2018-02-04 09:25 | 2018-02-04 09:25 | 2018-02-04 13:44 | FECHADO | Y | 173248973 | A | Queda do node CDL em Araguari, afetando clientes | DIVINOPOLIS | ARAGUARI | SG7000 - SIGNALING GATEWAY | CISCO | DADOS | HARDWARE | TROCA DE HARDWARE |  |  |  | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173249034 0039941260 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-4 de 4 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039941260 DADOS 1 04/02/18 09:24 andreos Queda do node CDL em Araguari, afetando clientes 0039941260 DADOS 2 04/02/18 13:42 ANDRE ODARCI DA SILVA OGD:173249034 // MCI: 173248973 /421715 [ABERTURA] Problema: Queda do node CDL em Araguari. Ação: Informado o facilitador Flavio e solicitado urgência no Rotas. Impacto: Afetando srviços HFC - VOBB,DADOS e TV. Previsão: 04/02/2018 as 11:00 Inicio: 03/02/2018 as 22:24 0039941260 DADOS 3 04/02/18 13:42 ANDRE ODARCI DA SILVA OGD:173249034 // MCI: 173248973 /421715 [FECHAMENTO] Problema: Queda do node CDL em Araguari. Ação: Equipe de rede identificou que a fonte do receptor optco estava queimada, foi trocado a fonte. Impacto: Afetou serviços HFC - VOBB,DADOS e TV. Previsão: Normalizado. Inicio: 03/02/2018 as 22:24 Fim: 04/02/2018 as 12:03 0039941260 DADOS 4 05/02/18 11:46 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Hardware
173249455 | 2018-02-04 10:15 | 2018-02-04 10:14 | 2018-02-04 14:38 | FECHADO | Y | 173249503 | . | Falha na rede metro de Ribeirao Preto, afetando clientes. | RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | SWITCH P | JUNIPER | DADOS | INTERMITÊNCIA | RECONFIGURAÇÃO |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173249455 0039941576 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-5 de 5 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039941576 DADOS 1 04/02/18 10:14 igor.fesagon Falha na rede metro de Ribeirao Preto, afetando clientes. 0039941576 DADOS 2 04/02/18 10:34 IGOR FELIPPE SANTOS GONCALVES ============================================== OGDD 173249455 ¦¦ MCI 173249503 [ABERTURA] PROBLEMA: Falha na rede metro de Ribeirão Preto. AÇÃO: Aberto chamado interno e informado falha ao facilitador Willian Daniel. Equipe N2 Dados já analisando falha. Suspeita-se de um loop na rede. IMPACTO: Afetando clientes de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jundiaí e São José do Rio Preto. PREVISÃO: Normalização 04/02 às 12h. INICIO: 04/02 às 09:13 ============================================== 0039941576 DADOS 3 04/02/18 10:36 IGOR FELIPPE SANTOS GONCALVES ============================================== ****ERRATA OGDD 173249455 ¦¦ MCI 173249503 [ABERTURA] PROBLEMA: Falha na rede metro de Ribeirão Preto. AÇÃO: Aberto chamado interno e informado falha ao facilitador Willian Daniel. Equipe N2 Dados já analisando falha. Suspeita-se de um loop na rede. IMPACTO: Afetando clientes de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jaboticabal e São José do Rio Preto. PREVISÃO: Normalização 04/02 às 12h. INICIO: 04/02 às 09:13 ============================================== 0039941576 DADOS 4 04/02/18 14:37 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA OGDD 173249455 ¦¦ MCI 173249503 [Fechamento] PROBLEMA: Falha na rede metro de Ribeirão Preto. AÇÃO: Identificado loop no anel CRPO023. Este anel era FLAT, porém com proteção e pertencia ao cliente VIPWAY (circuito 0000184571) que solicitou o cancelamento do serviço no mês de Dezembro. As facilidades foram removidas, entretanto permaneceu configurada uma vlan de gerência nas portas do anel. Às 9h13 estas portas entraram em loop, possivelmente por acionamento de chave óptica no ambiente do cliente. A OS de desativação ainda está em aberto, e nela não consta que os equipamentos foram removidos do ambiente do cliente. Para solução da falha desabilitamos as duas portas e removemos todas as configurações delas. IMPACTO: Afetou clientes de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jaboticabal, São José do Rio Preto, Matão e Americana. PREVISÃO: Normalizado. INICIO: 04/02 às 09:13 FIM: 04/02 às 10:37 0039941576 DADOS 5 05/02/18 11:48 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Software
173250189 | 2018-02-04 11:38 | 2018-02-04 11:37 | 2018-02-04 18:48 | FECHADO | Y | 173250156 | VER OBS | Queda de interfaces no POP Fertiza-01 em Araxa, afetando clientes | DIVINOPOLIS | ARAXA | SWITCH CPE | CISCO | REDE OPTICA | ROMPIMENTO FIBRA SIMPLES - ACIDENTE | RECUPERAÇÃO DE FIBRA |  |  |  | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173250189 0039942134 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-5 de 5 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039942134 DADOS 1 04/02/18 11:38 andreos Queda de interfaces no POP Fertiza-01 em Araxa, afetando clientes 0039942134 DADOS 2 04/02/18 16:45 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA OGDD:173250189 // MCI: 173250156 [Atualização] Problema: Queda de interfaces no POP Fertiza-01 em Araxa Ação: Identificado rompimento por carga alta, equipe no local em tratativa. Impacto: Afetando clientes B2B. Previsão: 04/02/2018 as 19:00 Inicio: 04/02/2018 as 09:56 0039942134 DADOS 3 04/02/18 18:47 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OGDD:173250189 ¦¦ MCI: 173250156 [ENCERRAMENTO] Problema: Queda de interfaces no POP Fertiza-01 em Araxa. Ação: Rompimento por carga alta no cruzamento da Av Ibiara com a Rua Prefeito Araceli de Paula. Lançados 200 metros de cabos e inseridas duas caixas de emendas com 12 fusões cada. Impacto: Afetou clientes B2B. Previsão: Normalizado. Inicio: 04/02/2018 as 09:56. Fim: 04/02/2018 as 18:13. 0039942134 DADOS 4 04/02/18 18:48 luizaugusto Conforme Parecer : VER OBS 0039942134 DADOS 5 05/02/18 11:50 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Rompimento de Fibra | Rua Prefeito Araceli de Paula, 35, Araxa, MG
173250949 | 2018-02-04 13:04 | 2018-02-04 13:03 | 2018-02-04 16:40 | FECHADO |  | 0 | AÇÃO: FABIO NEOREDE ENTROU EM CONTATO INFORMANDO A FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, FALHA FOI DEVIDO À CARGA ALTA NA RUA GERALDO TIMBÉ, NA CIDADE TIJUCAS. FOI LANÇADO 50MTS DE CABO E INSERIDAS 2 CAIXAS DE EMENDA | Abertura BB Regional ADVA entre Tijucas <> São José,não afeta clientes | BALNEARIO CAMBORIU | SAO JOSE | INTERCONEXÃO / LAST MILE | OPERADORAS DE INTERCONEXÃO / LAST MILE | REDE OPTICA | OUTRA OPERADORA / LAST MILE | REPARO EM OUTRA OPERADORA / LAST MILE | FORNECEDOR |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173250949 0039942670 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-7 de 7 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039942670 DADOS 1 04/02/18 13:04 gladstonf Abertura BB Regional ADVA entre Tijucas <> São José,não afeta clientes 0039942670 DADOS 2 04/02/18 13:49 GLADSTON FLAUZINO Inicio: 12:16 Niveis anteriores SOO: -25 db TIJ: -18.4 db --------------- Validar com GVT Chamado: 1175543 Contato: 0800 603 2500 0039942670 DADOS 3 04/02/18 13:50 GLADSTON FLAUZINO OG 173250949 / OS 173250803 Problema: Abertura BB Regional ADVA entre Tijucas <> São José Ação: Acionado GSD e NOC FIBER Impacto: Não afeta clientes Previsão: Reparo até às 16:16 Início: 04/02/2018 0039942670 DADOS 4 04/02/18 14:50 Humberto Pimenta Ferreira OG 173250949 / OS 173250803 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura BB Regional ADVA entre Tijucas <> São José Ação: Adriano Algar realizou as medições e identificou falha a 77km de SOO sentido TIJ. Adriano informou que a Operadora NeoRede confirmou que está com falha na sua rede e equipe já está em tratativas no local. Impacto: Não afeta clientes Previsão: Reparo até às 16:16 Início: 04/02/2018 às 12:16hs 0039942670 DADOS 5 04/02/18 16:52 Humberto Pimenta Ferreira OG 173250949 / OS 173250803 [FECHAMENTO] Problema: Abertura BB Regional ADVA entre Tijucas <> São José Ação: Fabio Neorede entrou em contato informando a finalização das atividades, falha foi devido à carga alta na Rua Geraldo Timbé, na Cidade Tijucas. Foi lançado 50mts de cabo e inseridas 2 caixas de emenda Impacto: Não afeta clientes Previsão: Finalizado Início: 04/02/2018 às 12:16hs Fim: 04/02/2018 às 16:40hs 0039942670 DADOS 6 04/02/18 17:10 humbertopf Conforme Parecer : AÇÃO: FABIO NEOREDE ENTROU EM CONTATO INFORMANDO A FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, FALHA FOI DEVIDO À CARGA ALTA NA RUA GERALDO TIMBÉ, NA CIDADE TIJUCAS. FOI LANÇADO 50MTS DE CABO E INSERIDAS 2 CAIXAS DE EMENDA 0039942670 DADOS 7 05/02/18 11:53 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Operadoras | Tijucas - São José | GVT
173251068 | 2018-02-04 13:12 | 2018-02-04 13:11 | 2018-02-04 16:43 | FECHADO | Y | 173251044 | . | Queda de interfaces no POP Lemonde no Rio de Janeiro, afetando clientes. | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | SWITCH P | CISCO | DADOS | HARDWARE | RESET |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173251068 0039942774 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-6 de 6 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039942774 DADOS 1 04/02/18 13:12 pedrohas Queda de interfaces no POP Lemonde no Rio de Janeiro, afetando clientes. 0039942774 DADOS 2 04/02/18 13:12 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039942774 DADOS 3 04/02/18 13:26 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA OG 173251068 / MCI 173251044 [ABERTURA] Problema: Queda de interfaces no POP Lemonde no Rio de Janeiro. Ação: Informado supervisor da regional e solicitado urgência na tratativa em campo junto a GS. Impacto: Afetando clientes B2B. Previsão: Normalização para as 18hrs. Início: 04/02/2018 às 11:12hrs 0039942774 DADOS 4 04/02/18 16:41 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA OG 173251068 / MCI 173251044 [FECHAMENTO] Problema: Queda de interfaces no POP Lemonde no Rio de Janeiro. Ação: Técnico esteve no local e identificou inversor travado após falha de energia. Realizado o reset no inversosr e todos serviços foram normalizados. Impacto: Afetou clientes B2B. Previsão: Normalizado. Início: 04/02/2018 às 11:12hrs Fim: 04/02/2018 às 15:52hrs 0039942774 DADOS 5 04/02/18 16:41 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039942774 DADOS 6 05/02/18 13:20 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173251368 | 2018-02-04 13:45 | 2018-02-04 13:43 | 2018-02-04 18:35 | FECHADO |  | 0 | VER OBS | Abertura BB regional Coriant entre MARINGA <> Londrina,afetando clientes | CURITIBA | MARINGA | INTERCONEXÃO / LAST MILE | OPERADORAS DE INTERCONEXÃO / LAST MILE | REDE OPTICA | OUTRA OPERADORA / LAST MILE | REPARO EM OUTRA OPERADORA / LAST MILE | FORNECEDOR |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173251368 0039943002 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-7 de 7 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039943002 DADOS 1 04/02/18 13:44 gladstonf Abertura BB regional Coriant entre MARINGA <> Londrina,afetando clientes 0039943002 DADOS 2 04/02/18 13:49 GLADSTON FLAUZINO Inicio: 11:48hs 0039943002 DADOS 3 04/02/18 13:50 GLADSTON FLAUZINO OG 173251368 / OS 173251246 Problema: Abertura BB regional Coriant entre MARINGA <> Londrina Ação: Acionado GSD e NOC FIBER Impacto: Afetando cliente B2B. Previsão: Reparo até às 15:00 Início: 04/02/2018 0039943002 DADOS 4 04/02/18 17:49 Humberto Pimenta Ferreira OG 173251368 / OS 173251246 [Atualização] Problema: Abertura BB regional Coriant entre MARINGA <> Londrina. Ação: Técnico Henrique Algar realizou as medições no site de Maringá e identificou falha a 12km de Maringá sentido Londrina, esse trecho de fibra pertence a VisaoNet. Em contato com Supervisor de plantão Tiago 44-9-9991-1927 (VisãoNet) o mesmo abriu chamado 858111 e informou a previsão de chegada no local da falha às 19:30hs. Impacto: Afetando cliente B2B. Previsão: Reparo até às 20:00 Início: 04/02/2018 às 11:48 0039943002 DADOS 5 04/02/18 18:54 Humberto Pimenta Ferreira OG 173251368 / OS 173251246 [FECHAMENTO] Problema: Abertura BB regional Coriant entre MARINGA <> Londrina. Ação: Técnico Henrique Algar informou que foi realizada a migração de fibras em MGA e LDN, backbone Algar normalizado. Em contato com Supervisor Tiago(Visão Net) irá enviar sua equipe amanhã no período da manhã para identificar o local da falha e avaliar qual será as tratativas para recuperar as fibras danificadas.Ficou acertado com Tiago que somente será tratado a falha através de janela de manutenção. Aberta PF 173254315 para NOC FIBER acompanhar. Impacto: Afetando cliente B2B. Previsão: Finalizado Início: 04/02/2018 às 11:48hs. Fim: 04/02/2018 às 18:35hs. 0039943002 DADOS 6 04/02/18 19:02 humbertopf Conforme Parecer : VER OBS 0039943002 DADOS 7 05/02/18 13:21 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Rompimento de Fibra | Não temos cadastro ainda no Connect Master. (BR-369 Cambé - PR, ((-23.295349, -51.304852))
173252595 | 2018-02-04 16:18 | 2018-02-04 16:17 |  | ABERTO | Y | 497868 | VER OBS | Dupla abertura no anel CCAS041 em Campinas, afetando clientes. | CAMPINAS | CAMPINAS | [8 empty] | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173252595 0039944003 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-7 de 7 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039944003 DADOS 1 04/02/18 16:17 pedrohas Dupla abertura no anel CCAS041 em Campinas, afetando clientes. 0039944003 DADOS 2 04/02/18 18:26 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG 173252595 ¦¦ MCI 497868 e 497870 [ABERTURA] Problema: Dupla abertura no anel CCAS041 em Campinas. Ação: Informado facilitador da regional e solicitado urgência na tratativa em campo junto a GS. Impacto: Afetando clientes B2B. Previsão: Normalização para as 20hrs. Início: 04/02/2018 às 15:49hrs 0039944003 DADOS 3 04/02/18 18:30 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG 173252595 ¦¦ MCI 497868 e 497870 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Dupla abertura no anel CCAS041 em Campinas. Ação: Segundo informações da GS, a falha é devido à falta de energia e a por isso a equipe de fibra não irá se deslocar. Aguardando retorno da energia pela concessionária. Impacto: Afetando clientes B2B. Previsão: Normalização para as 20hrs. Início: 04/02/2018 às 15:49 0039944003 DADOS 4 04/02/18 22:17 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG 173252595 ¦¦ MCI 497868 e 497870 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Dupla abertura no anel CCAS041 em Campinas. Ação: Segundo facilitador Douglas, foram feitos alguns testes, não identificando falha. Problema provavelmente está no ambiente do cliente. Não é possível acesso ao local hoje e verificação será feita amanhã no primeiro horário. Impacto: Afetando clientes B2B. Previsão: Normalização para as 10hrs do dia 05/02.. Início: 04/02/2018 às 15:49 0039944003 DADOS 5 05/02/18 11:25 BRUNO PORTES DE OLIVEIRA OG 173252595 ¦¦ MCI 497868 e 497870 [FECHAMENTO] Problema: Dupla abertura no anel CCAS041 em Campinas. Ação: Foi identificado rompimento a 290m do cliente referente ao chamado 497868, na Rua Maria Monteiro. Foi lançado 100m de cabo e inserido duas caixas de emenda. Impacto: Afetou clientes B2B. Previsão: Normalizado. Início: 04/02/2018 às 15:49 Fim: 05/02/2018 às 11:10 0039944003 DADOS 6 05/02/18 11:26 brunopo Conforme Parecer : VER OBS 0039944003 DADOS 7 05/02/18 13:21 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173252918 | 2018-02-04 16:58 | 2018-02-04 16:57 | 2018-02-04 20:44 | FECHADO | Y | 173252850 | VER OBS | Queda do armário DL da estação 70 ULA-PLANALTO, afetando clientes. | UBERLANDIA | UBERLANDIA | DSLAM | KEYMILE | INFRAESTRUTURA | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ENERGIA DA CONCESSIONARIA RESTABELECIDA |  |  |  | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173252918 0039944261 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-5 de 5 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039944261 DADOS 1 04/02/18 16:57 pedrohas Queda do armário DL da estação 70 ULA-PLANALTO, afetando clientes. 0039944261 DADOS 2 04/02/18 16:59 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA OG 173252918 / MCI 173252850 [ABERTURA] Problema: Queda do armário DL da estação 70 ULA-PLANALTO. Ação: Informado facilitador de infra da regional e solicitado urgência na tratativa em campo junto a GS, solicitado envio de técnico de infra para o local. Impacto: Afetando clientes B2C. Previsão: Normalização para as 20hrs. Início: 04/02/2018 às 16:21hrs 0039944261 DADOS 3 04/02/18 20:42 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG 173252918 ¦¦ MCI 173252850 [ENCERRAMENTO] Problema: Queda do armário DL da estação 70 ULA-PLANALTO. Ação: Técnico chegou ao local e constatou que falha normalizou sem intervenção. Houve queda de energia por parte da concessionária, já corrigida. Impacto: Afetou clientes B2C. Previsão: Normalizado. Início: 04/02/2018 às 16:21hrs Fim: 04/02/2018 às 17:52:32 0039944261 DADOS 4 04/02/18 20:43 luizaugusto Conforme Parecer : VER OBS 0039944261 DADOS 5 05/02/18 13:21 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173255357 | 2018-02-04 21:15 | 2018-02-04 21:14 | 2018-02-04 21:17 | FECHADO | Y | 173254909 | VER OBS | Queda do armário AA da estação 63 ULA-JARDIM HOLANDA, afetando clientes. | UBERLANDIA | UBERLANDIA | DSLAM | KEYMILE | INFRAESTRUTURA | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ENERGIA DA CONCESSIONARIA RESTABELECIDA |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173255357 0039945972 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-4 de 4 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039945972 DADOS 1 04/02/18 21:14 luizaugusto Queda do armário AA da estação 63 ULA-JARDIM HOLANDA, afetando clientes. 0039945972 DADOS 2 04/02/18 21:15 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG 173255357 ¦¦ MCI 173254909 [ENCERRAMENTO] Problema: Queda do armário DL da estação 70 ULA-PLANALTO. Ação: Falha normalizada sem intervenção. Provável queda de energia pela concessionária. Impacto: Afetou clientes B2C. Previsão: Normalizado. Início: 04/02/2018 às 20:08hrs Fim: 04/02/2018 às 20:41hrs 0039945972 DADOS 3 04/02/18 21:16 luizaugusto Conforme Parecer : VER OBS 0039945972 DADOS 4 05/02/18 12:07 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173260146 | 2018-02-04 23:13 | 2018-02-04 23:13 | 2018-02-05 04:25 | FECHADO |  | 0 | VER OBS | Abertura de aneis IPs em Sao Paulo, nao afeta clientes. | SAO PAULO | SAO PAULO | SWITCH CPE | CISCO | DADOS | ROMPIMENTO FIBRA SIMPLES - ACIDENTE | RECUPERAÇÃO DE FIBRA |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173260146 0039946479 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-9 de 9 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039946479 DADOS 1 04/02/18 23:13 luizaugusto Abertura de aneis IPs em Sao Paulo, nao afeta clientes. 0039946479 DADOS 2 04/02/18 23:34 LUIZ AUGUSTO FERREIRA OG 173260146 ¦¦ MCI 173260840 [ABERTURA] Problema: Abertura de aneis IPs em Sao Paulo. Ação: Abertura de múltiplos anéis simultaneamente. Facilitador Eduardo Pierro ciente. Solicitado urgência à GS no encaminhamento de técnico. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização para as 3hrs do dia 05/02. Início: 04/02/2018 às 22:22:32. 0039946479 DADOS 3 05/02/18 01:15 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OG 173260146 ¦¦ MCI 173260840 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura de aneis IPs em Sao Paulo. Ação: Equipe do Noc Fiber encaminhou técnico de fibra para testes na região da Vila Anastácio. Equipe de field em deslocamento. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização para as 4hrs do dia 05/02. Início: 04/02/2018 às 22:22:32. 0039946479 DADOS 4 05/02/18 01:33 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OG 173260146 ¦¦ MCI 173260840 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura de aneis IPs em Sao Paulo. Ação: Após realizar testes em caixa de emenda, foi localizado rompimento de fibra na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães esquina com Rua Campos Vergueiro, causado por carga alta. Será recuado reserva técnica e inserido uma caixa de emenda. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização até às 04:00. Início: 04/02/2018 às 22:22. 0039946479 DADOS 5 05/02/18 02:57 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OG 173260146 ¦¦ MCI 173260840 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura de aneis IPs em Sao Paulo. Ação: Equipe de field lançou 150 metros de cabo e concluiu a 1° caixa de emenda, no momento estão iniciando a 2° caixa de emenda. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização até às 04:30. Início: 04/02/2018 às 22:22. 0039946479 DADOS 6 05/02/18 04:20 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR OG 173260146 ¦¦ MCI 173260840 [FECHAMENTO] Problema: Abertura de aneis IPs em Sao Paulo. Ação: Lançamento de cabo e inserção de duas caixas de emenda concluído. Anéis restabelecidos. Impacto: Não afetou clientes. Previsão: Normalizado. Início: 04/02/2018 às 22:22. Final: 04/02/2018 às 04:10. 0039946479 DADOS 7 05/02/18 04:24 DONIZETTI DE LIMA GOMES JUNIOR Final: 05/02/2018 às 04:10. 0039946479 DADOS 8 05/02/18 04:24 donizetti Conforme Parecer : VER OBS 0039946479 DADOS 9 05/02/18 12:09 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Rompimento de Fibra | Avenida Raimundo Pereira de Magalhães esquina com Rua Campos Vergueiro - São Paulo
173272526 | 2018-02-05 10:50 | 2018-02-05 10:47 | 2018-02-05 18:23 | FECHADO |  | 0 | VER OBS | Abertura BB nacional BPI e VRD, fibra Intelig. Nao afeta clientes. | RIO DE JANEIRO | VOLTA REDONDA | DWDM | CTBC TELECOM | TRANSMISSÃO | ROMPIMENTO FIBRA SIMPLES - ACIDENTE | REPARO EM OUTRA OPERADORA / LAST MILE | FORNECEDOR |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173272526 0039949894 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-12 de 12 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039949894 DADOS 1 05/02/18 10:48 humbertopf Abertura BB nacional BPI e VRD, fibra Intelig. Nao afeta clientes. 0039949894 DADOS 2 05/02/18 10:50 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039949894 DADOS 3 05/02/18 12:56 TALYSSON SILVA LOIOLA FERREIRA OS: 173269349 Operadora: Intelig Contato: 0800 888 2020 (Op 2 e 1) Designação: RJOSPODKF104259 Chamado Intelig: NTT1802487266 Inicio da falha: 05/02/2018 10:21hs ** Níveis Ópticos ** PadTec BPI: -14.1 dBm VRD: -13.1 dBm (CH58) Huawei RSD-CEN-H1225 Slot 01 - RX: -15.6 dBm BPI-FMO-H1224 Slot 14 - RX: -9.4 dBm 0039949894 DADOS 4 05/02/18 12:56 TALYSSON SILVA LOIOLA FERREIRA OG: 173272526 // OS: 173272374 [ABERTURA] Problema: Abertura BB Nacional Barra do Piraí<>Volta Redonda, fibra Intelig. Ação: Em contato com TIM foi aberto chamado NTT-1802487266, Operadora confirmou falha na sua rede. Facilitador Tiago Gonçalves ciente. Impacto: Não afeta clientes. Rio de Janeiro em risco. Previsão: 05/02 14:30 Inicio: 05/02 10:21. 0039949894 DADOS 5 05/02/18 12:56 TALYSSON SILVA LOIOLA FERREIRA OG: 173272526 ¦ OS: 173272374 ¦ #INTELIG: NTT1802487266 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura BB Nacional Barra do Piraí <> Volta Redonda, fibra Intelig. Ação: Bruno (INTELIG) informa que equipe técnica está em deslocamento para a localidade de Barra do Piraí. Impacto: Não afeta clientes, Rio de Janeiro em risco. Previsão: Chegada dos técnicos em BPI as 13:00 horas para inicio dos testes. Inicio: 05/02/2018 10:21. 0039949894 DADOS 6 05/02/18 14:46 TALYSSON SILVA LOIOLA FERREIRA OG: 173272526 ¦ OS: 173272374 ¦ #INTELIG: NTT1802487266 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura BB Nacional Barra do Piraí <> Volta Redonda, fibra Intelig. Ação: Operadora Intelig informa que através dos testes, identificou falha a 29km de BPI sentido VRD. Equipe técnica está percorrendo o trecho a fim de identificar local da falha. Impacto: Não afeta clientes, Rio de Janeiro em risco. Previsão: Reparo até as 17:00 horas. Inicio: 05/02/2018 10:21. 0039949894 DADOS 7 05/02/18 16:26 TALYSSON SILVA LOIOLA FERREIRA OG: 173272526 ¦ OS: 173272374 ¦ #INTELIG: NTT1802487266 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura BB Nacional Barra do Piraí <> Volta Redonda, fibra Intelig. Ação: Operadora Intelig informa que equipe técnica identificou rompimento de fibras próximo a ferrovia em VRD. Equipe está no local da falha realizando escavações para localizar o cabeamento óptico. Impacto: Não afeta clientes, Rio de Janeiro em risco. Previsão: Reparo até as 17:00 horas. Inicio: 05/02/2018 10:21. 0039949894 DADOS 8 05/02/18 18:12 TALYSSON SILVA LOIOLA FERREIRA OG: 173272526 ¦ OS: 173272374 ¦ #INTELIG: NTT1802487266 [ATUALIZAÇÃO] Problema: Abertura BB Nacional Barra do Piraí <> Volta Redonda, fibra Intelig. Ação: Falha escalonada com o último nível da Intelig, Anderson Lopes. Segundo ele as equipes estão trabalhando em Volta Redonda no KM234 da Ferrovia, e a chuva está prejudicando a conclusão do reparo. Impacto: Não afeta clientes. Rio de Janeiro em risco. Previsão: 05/02 19:00. Inicio: 05/02 10:21. 0039949894 DADOS 9 05/02/18 18:21 TALYSSON SILVA LOIOLA FERREIRA OG: 173272526 ¦ OS: 173272374 ¦ #INTELIG: NTT1802487266 [FECHAMENTO] Problema: Abertura BB Nacional Barra do Piraí <> Volta Redonda, fibra Intelig. Ação: Operadora Intelig informa que rompimento foi causado por obras de terceiros no KM234 da Ferrovia em VRD. Foi repuxada sobra técnica e inserida uma caixa de emenda para solução da falha. Impacto: Não afeta clientes, Rio de Janeiro em risco. Previsão: Normalizado. Inicio: 05/02/2018 10:21 Término: 05/02/2018 17:40 0039949894 DADOS 10 05/02/18 18:22 SYSAgent Erro ao enviar SMS para as seguintes pessoas :Numero do telefone incorreto. Reponsavel: WILLS KENIO BENTO DA SILVA 0039949894 DADOS 11 05/02/18 18:23 talysson Conforme Parecer : VER OBS 0039949894 DADOS 12 06/02/18 08:23 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Operadoras | Barra do Piraí - Volta Redonda | INTERLIG
173273362 | 2018-02-05 11:39 | 2018-02-05 11:38 | 2018-02-05 16:15 | FECHADO |  | 0 | VER OBS. | Abertura de conexao 10Gbps entre Trindade do Sul-RS <> Seberi-RS, nao afeta clientes. | PORTO ALEGRE | TRINDADE DO SUL | SWITCH CPE | CISCO | DADOS | ROMPIMENTO FIBRA SIMPLES - ACIDENTE | RECUPERAÇÃO DE FIBRA |  |  |  | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173273362 0039950461 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-6 de 6 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039950461 DADOS 1 05/02/18 11:38 pedrohas Abertura de conexao 10Gbps entre Trindade do Sul-RS <> Seberi-RS, nao afeta clientes. 0039950461 DADOS 2 05/02/18 13:59 IGOR FELIPPE SANTOS GONCALVES ============================================== OG 173273362 / MCI 173273325 [ABERTURA] Problema: Abertura de conexão 10Gbps entre Trindade do Sul-RS <> Seberi-RS. Ação: Informado facilitador da regional e solicitado urgência na tratativa em campo junto a GS. Impacto: Não afeta clientes. Previsão: Normalização para as 18hrs. Início: 05/02 às 10:10hrs. ============================================== 0039950461 DADOS 3 05/02/18 14:12 IGOR FELIPPE SANTOS GONCALVES ============================================== OGDD 173273362 ¦¦ MCI 173273325 [ATUALIZAÇÃO] PROBLEMA: Abertura de conexão 10Gbps entre Trindade do Sul-RS <> Seberi-RS. AÇÃO: Identificado rompimento na localidade Cristal do Sul-RS (22km de Seberi-RS). Equipe de field já em deslocamento para o local com previsão de chegada às 15:30. IMPACTO: Não afeta clientes. PREVISÃO: Normalização 05/02 às 18hrs. INÍCIO: 05/02 às 10:10 ============================================== 0039950461 DADOS 4 05/02/18 16:14 THIAGO SILVA LOPES OG: 173273362 ¦ MCI 173273325 [Fechamento] PROBLEMA: Abertura de conexão 10Gbps entre Trindade do Sul-RS <> Seberi-RS. AÇÃO: Rompimento causado por veiculo com carga alta, foi necessario realizar o lançamento de 120 metros de cabo e inserir 2 caixas de emenda. IMPACTO: Não afetou clientes PREVISÃO: Normalizado INÍCIO: 05/02 às 10:10 FIM: 05/02 às 15:47 0039950461 DADOS 5 05/02/18 16:15 thiagosl Conforme Parecer : VER OBS. 0039950461 DADOS 6 06/02/18 08:28 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Rompimento de Fibra | R. Sd. Teixeira Filho, 304, Cristal do Sul - RS, (-27.457955, -53.238040)
173273452 | 2018-02-05 11:45 | 2018-02-05 11:44 | 2018-02-05 15:19 | FECHADO | Y | 173273416 | VER OBS | Queda do NODE TABAJARAS 02B e PREDIO 02 em Uberlandia, afetando clientes. | UBERLANDIA | UBERLANDIA | VIDEO REDE | CISCO | VIDEO | VIDEO NODE OFFLINE | VIDEO TROCA / REPARO DO DIVISOR |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173273452 0039950524 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-7 de 7 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039950524 DADOS 1 05/02/18 11:44 humbertoes Queda do NODE TABAJARAS 02B e PREDIO 02 em Uberlandia, afetando clientes. 0039950524 DADOS 2 05/02/18 11:45 HUMBERTO EURIPEDES SILVA MCI: 173273416 Inicio: 05/02/2018 as 10:58:00 0039950524 DADOS 3 05/02/18 11:59 HUMBERTO EURIPEDES SILVA MCI: 173273416 / Control Plus: 2173845 Inicio: 05/02/2018 as 10:58:00 0039950524 DADOS 4 05/02/18 12:09 HUMBERTO EURIPEDES SILVA OGDD: 173273452 / MCI: 173273416 - Control Plus: 2173845 [ ABERTURA ] Problema: Queda do NODE TABAJARAS 02B e PREDIO 02 em Uberlandia, afetando clientes. Ação: Aberto MCI: 173273416 e Control Plus: 2173845, para envio de técnico e informado facilitador da regional Edson Diniz. Impacto: Afetando clientes HFC, VOBB e CATV. Previsão: Normalização as 15:00 horas. Inicio: 05/02/2018 as 10:58:00 0039950524 DADOS 5 05/02/18 15:06 LETICIA BONETTI BERTAGNA ============================================== OGDD: 173273452 / MCI: 173273416 - Control Plus: 2173845 [FECHAMENTO] Problema: Queda do NODE TABAJARAS 02B e PREDIO 02 em Uberlandia, afetando clientes. Ação: Segundo técnico Israel, a falha foi causada por um curto no acoplador da rede ativa que acabou isolando o Node. Como solução, fizeram a troca do acoplador queimado. Impacto: Afetou clientes HFC, VOBB e CATV. Previsão: Normalizado. Inicio: 05/02/2018 às 10:58 Fim: 05/02/2018 às 13:09 ============================================== 0039950524 DADOS 6 05/02/18 15:19 leticiabb Conforme Parecer : VER OBS 0039950524 DADOS 7 06/02/18 08:28 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Hardware
173276710 | 2018-02-05 14:32 | 2018-02-05 14:29 | 2018-02-05 14:46 | FECHADO |  | 0 | A | Queda de interfaces no POP de Itajai, nao afeta clientes. | BALNEARIO CAMBORIU | ITAJAI | ROTEADOR PE | JUNIPER | DADOS | HARDWARE | RESET |  |  |  | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173276710 0039952376 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-3 de 3 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039952376 DADOS 1 05/02/18 14:31 andreos Queda de interfaces no POP de Itajai, nao afeta clientes. 0039952376 DADOS 2 05/02/18 14:44 ANDRE ODARCI DA SILVA OG:173276710 // MCI: 173277023 [FECHAMENTO] Problema: Queda de interfaces no POP de Itajai. Ação: Travamento da MIC de um dos slots do equipamento MX480a, feito reset logico e aberto chamado com fornecer para verificar a causa. Impacto: Não afetou clientes. Previsão: Normalizado. Inicio: 05/02/2018 AS 13:06 Fim: 05/02/2018 AS 14:32 0039952376 DADOS 3 06/02/18 08:24 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Hardware
173278235 | 2018-02-05 15:42 | 2018-02-05 15:37 | 2018-02-05 18:52 | FECHADO | Y | 173277912 | VER OBS. | Queda do armario xDSL ULA-JARDIM HOLANDA ARD AA em Uberlandia, afetando clientes. | UBERLANDIA | UBERLANDIA | DSLAM | KEYMILE | DADOS | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ATIVADO GMG MÓVEL |  |  |  | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173278235 0039953321 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-6 de 6 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039953321 DADOS 1 05/02/18 15:38 igor.fesagon Queda do armario xDSL ULA-JARDIM HOLANDA ARD AA em Uberlandia, afetando clientes. 0039953321 DADOS 2 05/02/18 15:56 IGOR FELIPPE SANTOS GONCALVES ============================================== ODDD 173278235 ¦¦ MCI 173277912 [ABERTURA] PROBLEMA: Queda do armário xDSL ULA-JARDIM HOLANDA ARD AA em Uberlândia AÇÃO: Aberto chamado interno, informado falha ao facilitador Edvan e pedido urgência à gerência de serviços. IMPACTO: Afetando 278 clientes xDSL. PREVISÃO: Normalização 05/02 às 18h. INICIO: 05/02 às 15:20 ============================================== 0039953321 DADOS 3 05/02/18 17:27 THIAGO SILVA LOPES OD 173278235 ¦ MCI 173277912 [Atualização] PROBLEMA: Queda do armário xDSL ULA-JARDIM HOLANDA ARD AA em Uberlândia AÇÃO: Falha de energia no local, foi inserido gerador para normalizar. IMPACTO: Afetou 278 clientes xDSL. PREVISÃO: Normalizado, aguardando energia da concessionaria. INICIO: 05/02 às 15:20 FIM: 05/02 às 16:54 0039953321 DADOS 4 05/02/18 18:52 THIAGO SILVA LOPES OD 173278235 ¦ MCI 173277912 [Fechamento] PROBLEMA: Queda do armário xDSL ULA-JARDIM HOLANDA ARD AA em Uberlândia AÇÃO: Energia da concessionaria normalizada IMPACTO: Afetou 278 clientes xDSL. PREVISÃO: Normalizado INICIO: 05/02 às 15:20 FIM: 05/02 às 16:54 0039953321 DADOS 5 05/02/18 18:52 thiagosl Conforme Parecer : VER OBS. 0039953321 DADOS 6 06/02/18 08:28 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia
173278947 | 2018-02-05 16:09 | 2018-02-05 16:08 | 2018-02-05 17:09 | FECHADO | Y | 497832 |  | Dupla abertura no anel CSPO3879 em Sao Paulo, afetou clientes | SAO PAULO | SAO PAULO | SWITCH CPE | CISCO | DADOS | ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA | ENERGIA DA CONCESSIONARIA RESTABELECIDA |  |  |  | GRAVE | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173278947 0039953738 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-4 de 4 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039953738 DADOS 1 05/02/18 16:08 thiagosl Dupla abertura no anel CSPO3879 em Sao Paulo, afetou clientes 0039953738 DADOS 2 05/02/18 16:11 THIAGO SILVA LOPES OG: 173278947 ¦ MCI: 497832 [Abertura] Problema: Dupla abertura no anel CSPO3879 em Sao Paulo, afetou clientes Ação: Um dos lados do anel o switch do cliente PROTERVAC estava caido, técnico realizou by-pass e normalizou um dos lados. O outro lado o switch do cliente TERA FIBER também caiu porém já normalizou sem intervenção. Impacto: Afetou clientes B2B Previsão: Normalizado Inicio: 05/02/18 - 15:22 Fim: 05/02/18 - 15:43 0039953738 DADOS 3 05/02/18 17:04 THIAGO SILVA LOPES OG: 173278947 ¦ MCI: 497832 [Fechamento] Problema: Dupla abertura no anel CSPO3879 em Sao Paulo, afetou clientes Ação: Conforme monitoramento não houve mais oscilações no anel. Impacto: Afetou clientes B2B Previsão: Normalizado Inicio: 05/02/18 - 15:22 Fim: 05/02/18 - 15:43 0039953738 DADOS 4 06/02/18 08:25 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Hardware
173282761 | 2018-02-05 19:29 | 2018-02-05 19:25 | 2018-02-05 20:46 | FECHADO | Y | 173282704 | . | Queda do node 02B Tabajaras em Uberlandia, afetando clientes | UBERLANDIA | UBERLANDIA | DSLAM | CISCO | BANDA LARGA | HARDWARE | RESET |  |  |  | Diaria | UN: Protocolo: ID OS: DADOS 173282761 0039956361 Personalizar ¦ Localizar ¦ Descarregar Primeiro Exibir linha anterior (botão inativo) (Alt+,) 1-4 de 4 Exibir próxima linha (botão inativo) (Alt+.) Último ID OS UN Nro da Linha Data Adicionado por Observação 0039956361 DADOS 1 05/02/18 19:28 luiseduardo Queda do node 02B Tabajaras em Uberlandia, afetando clientes 0039956361 DADOS 2 05/02/18 19:38 LUIS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO ODDD: 173282761 // Control Plus: 2173973 // MCI: 173282704 [ABERTURA] Problema: Queda do node 02B Tabajaras em Uberlandia. Ação: Foi verificado alarme de energia para o node. Realizado acionamento do facilitador da equipe de rede Israel. Impacto: Afetando clientes UBL, TV e VOBB. Previsão: Normalização às 21:00hrs. Inicio: 05/02 às 18:42. 0039956361 DADOS 3 05/02/18 20:19 LUIS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO OGDD: 173282761 // Control Plus: 2173973 // MCI: 173282704 [FECHAMENTO] Problema: Queda do node 02B Tabajaras em Uberlandia. Ação: Incidente causado por desarmamento no disjuntor. Realizado o rearmamento do mesmo, normalizando os serviços. Impacto: Afetou clientes UBL, TV e VOBB. Previsão: Normalizado. Inicio: 05/02 às 18:42. Fim: 05/02 às 19:58. 0039956361 DADOS 4 06/02/18 08:25 DIEGO DANTAS SANTOS Observações: | Falha de Energia

## Visões
Rótulos de Linha | Qtde | %
Falha de Energia | 14 | 28%
Falha de Hardware | 9 | 18%
Falha de Software | 8 | 16%
Operadoras | 9 | 18%
Rompimento de Fibra | 10 | 20%
Total Geral | 50 | 100%
Motivo | Rompimento de Fibra
Rótulos de Linha | Qtde | %
Avenida Ápio Cardoso, 76 - Contagem | 1 | 9.999%
Av Ibiara com a Rua Prefeito Araceli de Paula em Araxa | 1 | 10%
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães esquina com Rua Campos Vergueiro - São Paulo | 1 | 10%
Rua Pedro Gomes - Barueri | 1 | 9.998%
Rua Pedro Gomes, 128 em Barueri | 1 | 9.998%
Rua Renato Menezes de Cabral 287 - Barueri | 1 | 9.997%
Sem preenchimento do local | 4 | 40%
Total Geral | 10 | 100%